## Marzo 2020
Alumbrado Público - Trabajos realizados |  |  |  |  | 2020-03-01 | Lámparas | Balastos | Artefactos | Tulipas | Brazos | Flejes | Conexiones | Podas | Contactor | Otros | Poste/columna | Cableado Aereo | Cableado Subt | Man.t/ limpieza | EDET varios
Fecha | Turno | N° Reclamo | Dirección | Barrio/Plaza | Descripción
2020-03-02 | MAÑANA |  |  | Plaza Reverendo Carlos Arredondo | colocacionn de 30 metros de cable subterraneo 4x6 y se excavo para conexiones subterraneas | [9 empty] | 1 |  |  | 30
2020-03-02 | MAÑANA |  |  |  | reparacion de trailer veterinario en casa de la cultura | [6 empty] | 1
2020-03-02 | NOCHE |  | Aragon (desde Eva Duarte hasta Pasaje Araujo) |  | colocacion de 7 luminarias LED |  |  | 7
2020-03-02 | NOCHE |  | San Martin y Jujuy |  | cambio de contactor en el puesto de encendido | [8 empty] | 1
2020-03-02 | NOCHE |  | La Pampa 1200 |  | cambio de lampara de sodio de 150w , equipo auxiliar (balasto , ignitor y capacitor) y tulipa | 1 | 1 |  | 1
2020-03-02 | NOCHE |  | La Paz 1850 |  | cambio de lampara de sodio de 150w , equipo auxiliar (balasto , ignitor y capacitor) y se realizo poda para despejar luminarias | 1 | 1 | [5 empty] | 1
2020-03-02 | NOCHE |  | Apolo XIII y San Juan |  | contactor bloqueado en puesto de encendido por lo que se encendio de manera manual | [9 empty] | 1
2020-03-02 | NOCHE |  | San Luis 2050 |  | reparacion de conexión en luminarias y cambio de 2 morsetos | [6 empty] | 3
2020-03-02 | NOCHE |  | Anta Muerta y Solano Vera |  | ajuste de lampara en luminaria | [9 empty] | 1
2020-03-02 | NOCHE |  | San Javier y Gálvez Cota |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2020-03-02 | NOCHE |  | Gálvez Cota y San Javier |  | cambio de fusible quemado en morseto y cambio de lampara de sodio de 150w | 1 | [5 empty] | 1
2020-03-02 | NOCHE |  | Eva Duarte 2150 |  | se realiza poda para despejar luminaria y se cambia lampara de sodio de 150w | 1 | [6 empty] | 1
2020-03-03 | MAÑANA |  |  | Plaza Reverendo Carlos Arredondo | colocacion de 50 metros de cable subterraneo 4x4 y se colocaron 5 luminarias LED y se realizo excavaciones subterraneas para conexiones |  |  | 5 | [6 empty] | 1 |  |  | 50
2020-03-03 | NOCHE |  | Colon (Irigoyen hacia Oeste) |  | colocacion de 7 luminarias LED |  |  | 7
2020-03-03 | NOCHE |  | Cariola y segunda diagonal |  | se realiza poda de rama quebrada | [7 empty] | 1
2020-03-04 | MAÑANA |  |  | Plaza Reverendo Carlos Arredondo | colocacion de 20 metros de cable subterraneo 5x5 y colocacion de 5 luminarias LED en farolas |  |  | 5 | [9 empty] | 20
2020-03-04 | NOCHE |  | Colon |  | colocacion de 10 luminarias LED |  |  | 10
2020-03-04 | NOCHE |  | San Javier y Francia |  | cambio de equipo auxiliar (balasto , ignitor y capacitor) |  | 1
2020-03-04 | NOCHE |  | San Javier 2525 |  | cambio de lampara de sodio de 150w y cambio de tulipa | 1 |  |  | 1
2020-03-04 | NOCHE |  | Ituzaingo y San Martin |  | cambio de equipo auxiliar (ignitor , capacitor y balasto) y lampara de sodio de 150w | 1 | 1
2020-03-05 | MAÑANA |  |  | Plaza Reverendo Carlos Arredondo | colocacion de 50 metros de cable subterraneo 4x4 , se coloco 3 farolas LED y se realizo conexiones en columnas |  |  | 3 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 50
2020-03-05 | NOCHE |  | Brasil 823 |  | se corta árbol caido en calzada debido a un choque automovilistico y se lo coloca en vereda | [7 empty] | 1
2020-03-05 | NOCHE |  | Las Rosas y Peru |  | retiro de ripio del vivero y se esparce en la boca calle sobre liquido derramado (aparentemente gasoil) | [9 empty] | 1
2020-03-05 | NOCHE |  | Colon |  | colocacion de 6 luminarias LED |  |  | 6
2020-03-06 | MAÑANA |  |  | Plaza Reverendo Carlos Arredondo | colocacion de 4 farolas LED y se coloca 60 metros de cable 4x4 |  |  | 4 | [9 empty] | 60
2020-03-06 | SAKKANA |  | Pasaje Austria y San Javier |  | cambio de equipo auxiliar (ignitor , capacitor y balasto) y lampara de sodio de 150w | 1 | 1
2020-03-06 | SAKKANA |  | Boulevard 9 de Julio 1380 |  | cambio de percha en cable de retension y conexión de equipo auxiliar y se realiza poda para despejar luminarias | [6 empty] | 1 | 1 |  | 1
2020-03-06 | SAKKANA |  | Boulevard 9 de Julio 1224 |  | inspeccion de postes de madera se verifican 2 postes en mal estado ( poseen base en estado de pudrición | [9 empty] | 1
2020-03-06 | SAKKANA |  | Concordia y Boulevard 9 de Julio |  | se contecta equipo auxiliar que estaba desconectado en luminaria | [6 empty] | 1
2020-03-06 | SAKKANA |  | Santo Domingo 565 |  | realizacion de poda para despejar luminarias | [7 empty] | 1
2020-03-06 | SAKKANA | 25203 | Fleming 2352 |  | replantamiento de poste de madera debido a que la base estaba en malas condiciones | [10 empty] | 1
2020-03-06 | SAKKANA |  | Santo Domingo y Honduras |  | reparacion de problemas de conexión en el brazo (cable desnudo que hacia contacto con brazo metalico ) | [6 empty] | 1
2020-03-06 | SAKKANA |  | Santo Domingo y Las Acacias |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2020-03-06 | SAKKANA |  | Los Ceibos y Ecuador |  | cambio de tulipa y se realiza poda para despejar luminaria |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
2020-03-06 | NOCHE |  | Colon |  | colocacion de 4 luminarias LED |  |  | 4
2020-03-06 | NOCHE |  | Güemes 980 |  | cambio de equipo auxiliar (ignitor , capacitor y balasto) y lampara de sodio de 150w | 1 | 1
2020-03-06 | NOCHE |  | La Pampa y Güemes |  | cambio de equipo auxiliar (ignitor , capacitor y balasto) y lampara de sodio de 150w | 1 | 1
2020-03-06 | NOCHE |  | Diego de Villarroel |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2020-03-09 | SAKKANA |  | Frias Silva 688 |  | se realiza poda para despejar luminaria y se cambia lampara de sodio de 150w | 1 | [6 empty] | 1
2020-03-09 | SAKKANA |  | Frias Silva 730 |  | se realiza poda para despejar luminarias | [7 empty] | 1
2020-03-09 | SAKKANA |  | Caracas 2873 |  | cambio de tulipa en artefacto |  |  | 1
2020-03-09 | SAKKANA |  | Caracas 2800 |  | se realiza poda para despejar luminaria | [7 empty] | 1
2020-03-09 | SAKKANA |  | Reconquista y La Paz |  | se realiza poda para despejar luminaria y se cambia lampara de sodio de 150w | 1 | [6 empty] | 1
2020-03-09 | SAKKANA |  | Reconquista y La Paz y Tierra del Fuego |  | se realiza poda para despejar luminaria y se cambia lampara de sodio de 150w | 1 | [6 empty] | 1
2020-03-09 | SAKKANA |  | Cordoba y San Martin (direccion oeste) |  | se realiza poda para despejar luminaria | [7 empty] | 1
2020-03-09 | SAKKANA |  | Cordoba y San Martin (direccion este) |  | se realiza poda para despejar luminaria | [7 empty] | 1
2020-03-09 | SAKKANA |  | Boulevard 9 de Julio (900-1000) |  | se levanta llave en puesto de encendido que estaba bajada | [9 empty] | 1
2020-03-09 | SAKKANA |  | Anzorena y Sarmiento |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2020-03-09 | SAKKANA |  | Darwin (entre Cariola y Pasaje Marti) |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2020-03-09 | SAKKANA |  | Darwin y Cariola |  | se realiza poda para despejar luminaria | [7 empty] | 1
2020-03-09 | SAKKANA |  | Cariola y Darwin |  | cambio de tulipa y se realiza poda para despejar luminaria |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
2020-03-09 | NOCHE |  | Aragon |  | colocacion de 8 luminarias LED |  |  | 8
2020-03-09 | NOCHE |  | Santo Domingo y Colombia |  | se levanta llave en puesto de encendido que estaba bajada | [9 empty] | 1
2020-03-09 | NOCHE |  | Andres Villa 290 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2020-03-09 | NOCHE |  | Valenzuela 770 |  | reparacion de conexión en luminarias | [6 empty] | 1
2020-03-09 | NOCHE |  | La Paz y Andres Villa |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2020-03-09 | NOCHE |  | Anzorena e Ituzaingo |  | se levanta llave en puesto de encendido que estaba bajada | [9 empty] | 1
2020-03-10 | MAÑANA |  |  | Plaza Reverendo Carlos Arredondo | colocacion de 30 metros de cable 2x4mm y 13 metros de cable 4x4mm , se excavo para conexiones y se realizan conexiones en columnas | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | 43
2020-03-10 | SAKKANA |  | Santo Domingo 1100 |  | reparacion en cables de luminaria (se reparo cable desnudo que hacia contaco en brazo metalico) | [6 empty] | 1
2020-03-10 | SAKKANA |  | Pedro de Maderuelo (entre Braile e Higueritas) |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2020-03-10 | SAKKANA |  | Pedro de Maderuelo y Braile |  | colocacion de poste de madera y se retensa el cable piloto , reconexion de luminarias y cambio de equipo auxiliar y lampara de sodio | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
2020-03-10 | SAKKANA |  | Braile y Aragon |  | se realiza poda para despejar luminaria | [7 empty] | 1
2020-03-10 | SAKKANA |  | Pasaje Santiago y San Martin |  | se contecta equipo auxiliar que estaba desconectado en luminaria | [6 empty] | 1
2020-03-10 | SAKKANA |  | Alberdi e Ituzaingo |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2020-03-10 | NOCHE |  | Aragon |  | colocacion de 6 luminarias LED |  |  | 6
2020-03-11 | MAÑANA |  |  | Plaza Reverendo Carlos Arredondo | colocacion de cable 56 4x4mm y cable 16 2x4mm , se realizaron excavaciones subterraneas y se colocaron terminales en columnas | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | 72
2020-03-11 | SAKKANA |  | Catamarca y Zavalia |  | retension de cable y reconexion de cable de luminaria cortado debido a la caida de un arbol | [6 empty] | 1 |  |  | 1
2020-03-11 | SAKKANA |  | Milstein y Aragon |  | colocacion de luminaria completa (artefacto, equipo auxiliar y lampara de sodio) | 1 | 1 | 1
2020-03-11 | SAKKANA |  | Fleming y Pedro de Maderuelo |  | cambio de lampara de sodio ,equipo auxiliar y colocacion de 2 morsetos | 1 | 1 |  |  |  |  | 2
2020-03-11 | SAKKANA |  | Beruti y Fleming |  | se contecta equipo auxiliar que estaba desconectado en luminaria | [6 empty] | 1
2020-03-11 | SAKKANA |  | Higueritas y Salta |  | se realiza poda para despejar luminaria | [7 empty] | 1
2020-03-11 | SAKKANA |  | Higueritas y Via Sur |  | colocacion de brazo (artefacto, lampara de sodio y equipo auxiliar) , se coloca 2 morsetos , se levanta y se retensa cable piloto usando dos morsas | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 2 |  |  | 2
2020-03-11 | SAKKANA |  | Higueritas y Via Sur (hacia el este) |  | se realiza poda para despejar luminaria | [7 empty] | 1
2020-03-11 | SAKKANA |  | San Martin y Lamadrid |  | colocacion de brazo y cable similplomo |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
2020-03-11 | NOCHE |  | Aragon |  | colocacion de 3 luminarias LED |  |  | 3
2020-03-11 | NOCHE |  | San Martin y Lamadrid |  | colocacion de 1 luminaria LED y se repuso brazo que fue robado junto luminaria |  |  | 1 |  | 1
2020-03-11 | NOCHE |  | Diego de Villarroel 233 |  | cambio de equipo auxiliar (ignitor , capacitor y balasto) y lampara de sodio de 150w | 1 | 1
2020-03-11 | NOCHE |  | Catamarca 300 |  | cable caido que pertenece a empresa de videocable | [14 empty] | 1
2020-03-11 | NOCHE |  | Paraguay 730 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2020-03-11 | NOCHE |  | Pasaje Marti 900 |  | se levanta llave en puesto de encendido que estaba bajada | [9 empty] | 1
2020-03-12 | MAÑANA |  |  | Plaza Reverendo Carlos Arredondo | colocacion de 50 metros de cable 4x4 mm y se cableo 4 columnas | [6 empty] | 4 | [5 empty] | 50
2020-03-12 | MAÑANA |  | Aragon (desde Quito hasta Caracas) |  | colocacion de 4 luminarias LED |  |  | 4
2020-03-12 | SAKKANA |  | Avenida Aconquija (al costado de Comisaria) | El Corte | reparacion de conexión en la quinta luminaria (cable hacia contacto con brazo metalico) y conexión de cable desconectado de equipo auxiliar en luminaria frente a la comisaria | [6 empty] | 2
2020-03-12 | SAKKANA |  | Lima 2056 |  | realizacion de poda para despejar luminarias y cambio de lampara de sodio de 150w | 1 | [6 empty] | 1
2020-03-12 | SAKKANA |  | Higueritas y Salta (noroeste) |  | se coloca brazo completo ( lampara de sodio de 150w , equipo auxiliar y artefacto) | 1 | 1 | 1 |  | 1
2020-03-12 | SAKKANA |  | Lola Mora e Higueritas |  | se coloca brazo completo ( lampara de sodio de 150w , equipo auxiliar y artefacto) | 1 | 1 | 1 |  | 1
2020-03-12 | SAKKANA |  | Pedro de Villalva esquina Panama |  | poste caido de telecom el cual corto un cable de acometida que se reparo conexión | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1
2020-03-12 | SAKKANA |  | Paraguay 602 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2020-03-12 | SAKKANA |  | Paraguay 590 |  | replantamiento de poste de madera debido a que la base estaba en malas condiciones y se acomoda equipo auxiliar que estaba suspendido en el aire | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1
2020-03-12 | SAKKANA |  | Higueritas 1050 |  | se realiza poda para despejar luminaria | [7 empty] | 1
2020-03-12 | SAKKANA |  | Frias Silva y Acassuso |  | se realiza poda para despejar luminaria | [7 empty] | 1
2020-03-12 | SAKKANA |  | Acassuso y Frias Silva |  | se realiza poda para despejar luminaria | [7 empty] | 1
2020-03-12 | SAKKANA | 24010 | Federico Rossi (0-100) |  | revision de zona y se observa que todas las luminarias funcionan con normalidad | [9 empty] | 1
2020-03-12 | NOCHE |  | Aragon |  | colocacion de 4 luminarias LED |  |  | 4
2020-03-12 | NOCHE |  | Caracas 2370 |  | reparacion de conexión en luminaria | [6 empty] | 1
2020-03-12 | NOCHE |  | Caracas 2500 |  | reparacion de conexión en luminaria | [6 empty] | 1
2020-03-12 | NOCHE |  | Saavedra Lamas y Braile |  | reparacion de conexión en luminaria | [6 empty] | 1
2020-03-12 | NOCHE |  | Houssay 889 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2020-03-12 | NOCHE |  | Fleming y Leloir |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2020-03-12 | NOCHE |  | Santo Domingo y Colombia |  | se modifica circuito para equilibrar la carga debido a que la llave del puesto de encendido bajaba y dejaba las luminarias sin energia | [6 empty] | 1
2020-03-13 | MAÑANA |  |  | Plaza Reverendo Carlos Arredondo | se coloca 36 metros de cable 4x4 y 13 metros de cable 2x6 , se realiza conexiones en columnas , colocacion de terminales y se instala una columna metalica nueva | [6 empty] | 2 |  |  |  | 1 |  | 49
2020-03-13 | SAKKANA | 23899 | Pasaje España (entre Constancio Vigil y Avenida Aconquija) |  | cambio de 5 lamparas de sodio de 150w , cambio de 1 equipo auxiliar ( ignitor , capacitor y balasto) y cambio de 6 morcetos | 5 | 1 |  |  |  |  | 6
2020-03-13 | SAKKANA |  | Reconquista y San Luis |  | brazo caido , se endereza y se coloca fleje | [5 empty] | 1
2020-03-13 | SAKKANA |  | Peru y Beruti |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2020-03-13 | SAKKANA |  | Malvinas y Pasaje Gardel (ochaba sureste) |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2020-03-13 | SAKKANA |  | Houssay y Fleming |  | se realiza poda para despejar luminarias(2) | [7 empty] | 2
2020-03-13 | SAKKANA |  | Guatemala e Higueritas |  | cambio de 2 artefactos ( lampara de sodio de 150w, equipo auxiliar y artefacto) | 2 | 2 | 2
2020-03-13 | NOCHE |  |  |  | se traslada camión a taller de hidráulica en alderetes por manguera dañada | [9 empty] | 1
2020-03-16 | SAKKANA |  | Jonas Salk e Imbaud |  | reubicacion de brazo de una columna a otra y se coloca artefacto completo (equipo auxiliar , lampara de sodio y artefacto) y se coloca 2 morsetos | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 2
2020-03-16 | SAKKANA |  | Pasaje Austria (entre Colon y San Javier) |  | cambio de equipo auxiliar ( ignitor , capacitor y balasto), lampara de sodio de 150w y se acomodo brazo | 1 | 1 | [7 empty] | 1
2020-03-16 | SAKKANA |  | Pasaje Austria esquina Colon |  | se endereza brazo en columna y se fleja | [5 empty] | 1
2020-03-16 | SAKKANA |  | Sarmiento y Reconquista (hacia el oeste) |  | colocacion de tulipa y aro en luminaria |  |  |  | 1
2020-03-16 | SAKKANA |  | Sarmiento y Facundo Quiroga |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2020-03-16 | SAKKANA |  | Santa Fe (al costado de la iglesia) |  | cambio de lampara de sodio por una lampara mezcladora | 1
2020-03-16 | SAKKANA |  | San Luis y Tierra del Fuego (esquina noreste) |  | cambio de lampara de sodio de 150w y se realiza poda para despejar luminaria | 1 | [6 empty] | 1
2020-03-16 | SAKKANA |  | Tierra del Fuego y Cordoba |  | cambio de 3 lamparas de sodio de 150w | 3
2020-03-16 | SAKKANA |  | San Luis (desde Reconsquista hacia el este) |  | cambio de 2 lamparas de sodio de 150w | 2
2020-03-16 | SAKKANA |  | Bartolome Hernandez ( entre de Diego de Villarroel y Antartida) |  | se realiza poda para despejar luminarias y se conecta cable de fase desconectada de linea | [6 empty] | 1 | 1
2020-03-17 | SAKKANA |  | Pringles y Martin Fierro |  | cambio de llave termica en puesto de encendido | [9 empty] | 1
2020-03-17 | SAKKANA |  | Martin Fierro y Cariola |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2020-03-17 | SAKKANA |  | Martin Fierro y Pasaje Marti (suroeste) |  | cambio de lampara de sodio de 150w y reparacion de cable desnudo que hacia cortocircuito en brazo | 1 | [5 empty] | 1
2020-03-17 | SAKKANA |  | Pasaje Marti 1171 (entre Darwin y Martin Fierro) |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2020-03-17 | SAKKANA |  | Darwin (entre Cariola y Pasaje Marti) |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2020-03-17 | SAKKANA |  | Darwin (entre Pringles y Pasaje Marti) |  | cambio de equipo auxiliar (balasto , ignitor y capacitor) |  | 1
2020-03-17 | SAKKANA |  | Martin Fierro y Pasaje Marti (noroeste) |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2020-03-17 | SAKKANA |  | Paraguay y Bartolomé Hernandez |  | se conecta acometida en linea | [6 empty] | 1
2020-03-17 | SAKKANA |  | Magallanes y Roca (Detrás de Municipalidad ) |  | colocacion de aro y tulipa en artefacto |  |  |  | 1
2020-03-17 | SAKKANA |  | España | Bº Juramento | se levanta llave en puesto de encendido que estaba bajada | [9 empty] | 1
2020-03-17 | SAKKANA |  | Camino de Sirga (entre Solano Vera y Apolo XIII) |  | se realiza poda para poder trabajar en zona y se coloca 7 luminarias completas ( lampara de sodio y equipo auxiliar) | 7 | 7 | 7 |  |  |  |  | 1
2020-03-17 | SAKKANA | 24270 | Irigoyen 30 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2020-03-18 | MAÑANA |  |  | Plaza Reverendo Carlos Arredondo | colocacion de 4 farolas LED y se excavo para conexiones subterraneas |  |  | 4 | [6 empty] | 1
2020-03-18 | SAKKANA |  | Darwin (entre alfonsina Storni y Camino de Sirga) |  | colocacion de 3 luminarias completas (artefacto, equipo auxiliar y lampara de sodio) | 3 | 3 | 3
2020-03-18 | SAKKANA |  | Darwin 1277 |  | colocacion de tulipa y aro en luminaria |  |  |  | 1
2020-03-18 | SAKKANA |  | Pedro de Maderuelo (entre Caracas y Quito) |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2020-03-18 | SAKKANA |  | Pedro de Maderuelo y Fleming |  | cambio de lampara de sodio de 150w y cambio de equipo auxiliar ( balasto, ignitor y capacitor) | 1 | 1
2020-03-18 | SAKKANA |  | Avenida Aconquija 3700 (frente a Hogar San Agustin) |  | cambio de 2 lamparas de sodio de 150w y cambio de cable preensamblado de edet | 2 | [5 empty] | 1
2020-03-18 | SAKKANA | 24355 | Manzana L -C14 | Bº Telefonico | cambio de equipo auxiliar y se levanta y se tensa cable piloto de morsa |  | 1 | [7 empty] | 1
2020-03-18 | SAKKANA |  | Manzana L -C11 | Bº Telefonico | reconexion de luminarias , se utiliza percha y se usa 1 morsa y 4 morsetos | [6 empty] | 6
2020-03-18 | SAKKANA | 24329 | Brasil 672 |  | equipo auxiliar desconectado se conecta a linea y se deja funcionando con normalidad | [6 empty] | 1
2020-03-18 | SAKKANA | 24345 | Constancio Vigil esquina Francia |  | equipo auxiliar desconectado por rama , se realiza poda para despejar el mismo y se conecta para el normal funcionamiento | [6 empty] | 1 | 1
2020-03-18 | SAKKANA |  | Reconquista y San Luis |  | colocacion de tulipa y aro en luminaria |  |  |  | 1
2020-03-18 | SAKKANA |  | Roca (entre Pedro de Villalba y Bolivia) |  | se levanta cable piloto y se coloca morsa de retencion en columna | [9 empty] | 1
2020-03-19 | MAÑANA |  |  | Plaza Reverendo Carlos Arredondo | instalacion de 1 farola LED , se cableo columnas al puesto de encendido (6 metros 2x6mm) y se instalo cable en la virgen ( 10 metros 2x4mm) , se colocaron terminales en columnas y borneras |  |  | 1 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 16
2020-03-19 | SAKKANA |  | Frias Silva 408 |  | se realiza poda para despejar luminarias | [7 empty] | 1
2020-03-19 | SAKKANA |  | Frias Silva y Acacias (este) |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2020-03-19 | SAKKANA |  | Frias Silva y Acacias (oeste) |  | se realiza poda para despejar luminarias (se poda 2 arboles) | [7 empty] | 2
2020-03-19 | SAKKANA |  | Rosas ( entre Pedro de Villalba y Los Ceibos) |  | se realiza poda para despejar luminarias (se poda 2 arboles) | [7 empty] | 2
2020-03-19 | SAKKANA |  | Boulevard 9 de Julio ( entre Federico Rossi y Andres Villa) |  | colocacion de tulipa en luminaria |  |  |  | 1
2020-03-19 | SAKKANA |  | Ruben Dario ( entre Boulevard 9 de Julio y Lamadrid) |  | equipo auxiliar desconectado por rama , se realiza poda para despejar el mismo y se conecta para el normal funcionamiento | [6 empty] | 1 | 1
2020-03-19 | SAKKANA |  | Sarmiento 537 |  | vecino impidio poda para despejar luminaria | [9 empty] | 1
2020-03-19 | SAKKANA |  | Jupiter 471 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2020-03-19 | SAKKANA | 24425 | Los Pinos 300 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2020-03-19 | SAKKANA | 24449 | Facundo Quiroga 258 |  | equipo auxiliar desconectado se conecta a linea y se deja funcionando con normalidad | [6 empty] | 1
2020-03-19 | SAKKANA |  | Charcas y Avenida Aconquija |  | cambio de luminaria ( equipo auxiliar , lampara de sodio de 150w y artefacto) | 1 | 1 | 1
2020-03-19 | SAKKANA |  | Avenida Solano Vera 2800 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2020-03-19 | SAKKANA |  |  | Plaza Bº 200 Viviendas | se controla la zona y en el puesto de encendido habia 2 llaves bajadas , se levantan las mismas y el equipo funciono con normalidad | [9 empty] | 1
2020-03-26 | MAÑANA |  | Salas y Valdez y Paraná |  | se apaga puesto de encendido que estaba a prueba | [9 empty] | 1
2020-03-26 | MAÑANA |  | Lola Mora 352 |  | se realiza poda para despejar cableado aereo de edet | [7 empty] | 1
2020-03-26 | MAÑANA |  | Chubut y Facundo Quiroga |  | cambio de morsetos (2) , se realiza poda para despejar luminaria y se levanta cable de acometida de edet | [6 empty] | 2 | 1 | [6 empty] | 1
2020-03-26 | MAÑANA |  | Facundo Quiroga 50 |  | conexión de equipo auxiliar desconectado | [6 empty] | 1
2020-03-26 | MAÑANA |  | Cariola 290 |  | cambio de equipo auxiliar (balasto , ignitor y capacitor) |  | 1
2020-03-26 | MAÑANA |  | Júpiter 173 |  | conexión de equipo auxiliar desconectado | [6 empty] | 1
2020-03-26 | NOCHE |  | Avenida Aconquija (rotonda) | El Corte | se realiza un puente provisorio en terminales debio a que la bornera estaba quemada y enciendo 2 luminarias (direccion sur) | [6 empty] | 1
2020-03-26 | NOCHE |  | Avenida Aconquija 2900 |  | cambio de lampara de sodio de 150w y se realizo poda para despejar luminarias | 1 | [6 empty] | 1
2020-03-26 | NOCHE |  | Pasaje Avenida Aconquija 2900 |  | conexión de equipo auxiliar desconectado | [6 empty] | 1
2020-03-26 | NOCHE |  |  |  | se realiza relevamiento general de zonas | [9 empty] | 1
2020-03-27 | MAÑANA |  | Avenida Aconquija 2400 (hacia el norte) |  | colocacion de 4 lamparas LED 18w y cambio de 4 tulipas y se realiza 2 podas para despejar las luminarias | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 2
2020-03-27 | MAÑANA |  | Chubut y Lorenzo Dominguez |  | cambio de fotocelula en puesto de encendido | [6 empty] | 1
2020-03-27 | MAÑANA |  | Anzorena y Cariola |  | se encontró cable preensamblado cortado enredado con un árbol,se hizo un puente y encendió cariola 1200 | [6 empty] | 1
2020-03-27 | NOCHE |  |  | Plaza 200 Viviendas | se levanta llave en puesto de encendido que estaba bajada | [9 empty] | 1
2020-03-27 | NOCHE |  | Camino de sirga (entre Anzorena y Darwin) |  | reparacion de conexión en una columna y se levanta columna metalica chocada | [6 empty] | 1 |  |  | 1
2020-03-27 | NOCHE |  | Los tulipanes (frente a plaza 200 viviendas) |  | reparacion de conexión en columnas debido a cable desnudo en brazo que hacia cortocircuito | [6 empty] | 1
2020-03-30 | MAÑANA |  | Salas y Valdez (200-400) |  | reparacion de 3 farolas apagadas(cambio de 2 balastos e ignitor y 3 lampara de sodio ) y se realiza 3 podas en arboles | 3 | 2 | [5 empty] | 3
2020-03-30 | SAKKANA |  | Italia 3300 y Antillas |  | colocacion de 120 metros de cable piloto2x25 y se coloca 4 brazos completos (lampara, equipo auxiliar y artefacto), se coloco 10 morsetos ,2 perchas, 4 morsas de retencion y se retira brazo con luminaria | 4 | 4 | 4 |  | 4 |  | 10 |  |  | 7 |  | 120
[6 empty] | 89 | 40 | 105 | 13 | 9 | 3 | 79 | 43 | 1 | 38 | 4 | 120 | 440 | 0 | 3

## resumen
Alumbrado Público - Marzo 2020
descripción | cantidad
Lámparas | 89
Balastros | 40
Artefactos | 105
Tulipas | 13
Brazos | 9
Flejes | 3
Conexiones | 79
Podas | 43
Contactor | 1
Otros | 38
Poste/columna | 4
Cableado Aereo | 120
Cableado Subterráneo | 440
Manten./limpieza | 0
EDET varios | 3