## Enero 2021
Alumbrado Público - Trabajos realizados |  |  |  |  | 2021-01-01 | Lámparas | Balastos | Artefactos | Tulipas | Brazos | Flejes | Conexiones | Podas | Contactor | Otros | Poste/columna | Cableado Aereo | Cableado Subt | Man.t/ limpieza | EDET varios
Fecha | Turno | N° Reclamo | Dirección | Barrio/Plaza | Descripción
2021-01-01 | NOCHE |  | Boulevard 9 de Julio |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2021-01-01 | NOCHE |  | Diagonal Sur |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2021-01-01 | NOCHE |  | Thames e Higueritas |  | reparacion de conexión en luminaria | [6 empty] | 1
2021-01-02 | NOCHE |  | Boulevard 9 de Julio y Solano Vera |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2021-01-02 | NOCHE |  | Fleming y Malvinas |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2021-01-02 | NOCHE |  | Venecia | Bº Castillo | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2021-01-02 | NOCHE |  |  | La Hoya | se levanta llave termica en puesto de encendido | [9 empty] | 1
2021-01-03 | NOCHE |  | Florida |  | se coloca 2 tableros de evento para feria en medidor | [6 empty] | 2
2021-01-03 | NOCHE |  | Camino de Sirga |  | se revisa conexión | [9 empty] | 1
2021-01-03 | NOCHE |  | Lamadrid y Solano Vera |  | reconexion de cable desconectado | [6 empty] | 1
2021-01-03 | NOCHE |  | Camino de Sirga |  | cambio de equipo auxilar (balasto, ignitor y capacitor) |  | 1
2021-01-03 | NOCHE |  |  | Bº San Eduardo | se baja llave en puesto de encendido | [9 empty] | 1
2021-01-03 | NOCHE |  | Bascary y Presidente Peron |  | se baja llave en puesto de encendido | [9 empty] | 1
2021-01-04 | MAÑANA |  | Constancio Vigil y Pasaje Los Sauces |  | cambio de 2 llaves termicas y contactor en puesto de encendido | [8 empty] | 1 | 2
2021-01-04 | MAÑANA |  | Pasaje los Sauces 122 |  | reconexion de equipo auxiliar desconectado | [6 empty] | 1
2021-01-04 | MAÑANA |  | Francia 58 |  | reconexion de equipo auxiliar desconectado | [6 empty] | 1
2021-01-04 | MAÑANA |  | Italia 2900 |  | reconexion de equipo auxiliar desconectado | [6 empty] | 1
2021-01-04 | MAÑANA |  | Italia y Rojas Paz |  | se retira luminaria LED que no funciona | [9 empty] | 1
2021-01-04 | MAÑANA |  | Italia 2700 |  | cambio de lampara y tulipa | 1 |  |  | 1
2021-01-04 | MAÑANA |  | Alberto Sabin (entre Houssay y Saavedra Lamas) |  | se levanta cableado de videocable | [14 empty] | 1
2021-01-04 | MAÑANA |  | Manzana A C-7 | Bº Horco Molle | se levanta llave termica en puesto de encendido | [9 empty] | 1
2021-01-04 | SAKKANA |  | Brasil 400 |  | se realiza 2 traspasos de brazo con luminaria hacia otra columna | [5 empty] | 2
2021-01-04 | SAKKANA | 1030893 | Frias Silva 730 |  | cambio lampara de sodio de 150w | 1
2021-01-04 | SAKKANA | 1030931 | Diagonal norte (entre Higueritas y Santo Domingo) |  | reparacion de conexión por cable desconectado | [6 empty] | 1
2021-01-04 | SAKKANA |  | Higueritas y Santo Domingo |  | colocacion de 2 retenciones en cable preensamblado y reparacion de cable cortado | [6 empty] | 1 |  |  | 2
2021-01-04 | SAKKANA |  | Malvinas 408 |  | cambio lampara de sodio de 150w | 1
2021-01-04 | SAKKANA |  | Malvinas 200 |  | reparacion de conexión en morseto | [6 empty] | 1
2021-01-05 | SAKKANA |  | Pasaje Patria | Bº Telefonico | cambio de morseto y lampara | 1 | [5 empty] | 1
2021-01-05 | SAKKANA | 1032513 |  | Bº Horco Molle | se levanta llave termica en puesto de encendido | [9 empty] | 1
2021-01-05 | SAKKANA |  | Sarmiento esquina Chacho Peñaloza |  | cambio lampara de sodio de 150w | 1
2021-01-05 | SAKKANA |  | 3ª Diagonal (entre Sarmiento y Cariola) |  | reparacion de conexión en morseto | [6 empty] | 1
2021-01-05 | NOCHE |  | Avenida Aconquija (frente a la Comisaria) | El Corte | se repara conexión ,se levanta cable cortado y se cambia lampara | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1
2021-01-05 | NOCHE | 1033685 | Avenida Aconquija (detras a la Comisaria) | El Corte | cambio de morseto en linea | [6 empty] | 1
2021-01-05 | NOCHE |  | Avenida Aconquija (detras a la Comisaria) | El Corte | cambio de equipo auxiliar y morsetos |  | 1 |  |  |  |  | 2
2021-01-05 | NOCHE |  | Avenida Aconquija 5300 |  | se levanta cable cortado ,se coloca en morsa de retension y se deja normalizado | [6 empty] | 1 |  |  | 2
2021-01-05 | NOCHE |  | Avenida Aconquija 5368 |  | cambio lampara de sodio de 150w | 1
2021-01-05 | NOCHE |  | Facundo Quiroga 31 |  | cambio lampara de sodio de 150w | 1
2021-01-05 | NOCHE | 1032788 | España (frente a Cancha Aconquija) |  | cambio de equipo auxiliar (balasto, ignitor y capacitor) |  | 1
2021-01-05 | NOCHE |  | Pedro de Villalba y Paraguay |  | cambio de morsetos en linea | [6 empty] | 2
2021-01-05 | NOCHE | 1031579 | Pasaje Antartida 494 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2021-01-05 | NOCHE | 1031847 | Pasaje Santiago 10 |  | reparacion de conexión de luminaria | [6 empty] | 1
2021-01-06 | MAÑANA |  | Colon 2600 |  | se levanta poste caido | [9 empty] | 1
2021-01-06 | SAKKANA |  | Venus 185 |  | cambio lampara de sodio de 150w | 1
2021-01-06 | SAKKANA |  | Peru 810 |  | reparacion de conexión en cableado que estaba cortado | [6 empty] | 1
2021-01-06 | SAKKANA |  | Rosas 431 |  | cambio de morseto en cable preensamblado | [6 empty] | 1
2021-01-06 | SAKKANA | 1035166 | Constancio Vigil 2205 |  | cambio lampara de sodio de 150w | 1
2021-01-06 | SAKKANA | 1034374 | Ituzaingo 1278 |  | cambio lampara de sodio de 150w | 1
2021-01-06 | SAKKANA | 1034877 | Pedro de Villalba 800 |  | se controla luminarias del puesto de encendido y todas funcionan con normalidad | [9 empty] | 1
2021-01-06 | SAKKANA | 1034564 | Los Ceibos 550 |  | cambio lampara de sodio de 150w | 1
2021-01-06 | SAKKANA |  | San Jose |  | se descarga 3 bovinas de cableados | [9 empty] | 3
2021-01-06 | NOCHE |  | Avenida Aconquija y Chile |  | se levanta llave termica en puesto de encendido | [9 empty] | 1
2021-01-07 | MAÑANA |  | Florida |  | se retira 2 tableros de eventos de medidor | [6 empty] | 2
2021-01-07 | MAÑANA |  | Manzana B1 L-24 | Bº Las Acacias | cambio lampara de sodio de 150w | 1
2021-01-07 | MAÑANA |  | Manzana B1 L-20 |  | se realizo poda para despejar luminaria | [7 empty] | 1
2021-01-07 | MAÑANA |  | Juan B Teran y Salas y Valdez |  | reparacion de conexión aerea y limpieza de artefacto | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1
2021-01-07 | MAÑANA |  | Juan B Teran 235 |  | cambio de lampara y limpieza de artefacto | 1 | [12 empty] | 1
2021-01-07 | MAÑANA |  | Avenida Aconquija y Chile |  | cambio de fotocelula en puesto de encendido | [6 empty] | 1
2021-01-07 | MAÑANA |  | Colon esquina Juan XXIII |  | cambio de artefacto , tulipa y lampara | 1 |  | 1 | 1
2021-01-07 | MAÑANA |  | Pasaje Peirano y Colon |  | cambio de tulipa y se acomoda brazo caido |  |  |  | 1 |  | 1
2021-01-07 | SAKKANA | 1037567 | Paraguay 696 |  | cambio lampara de sodio de 150w | 1
2021-01-07 | SAKKANA |  | Peru 1590 |  | reparacion de conexión de cableado en brazo | [6 empty] | 1
2021-01-07 | SAKKANA |  | Thames y Paraguay |  | se controla luminarias del puesto de encendido y todas funcionan con normalidad | [9 empty] | 1
2021-01-07 | SAKKANA |  | Constancio Vigil 2550 |  | cambio lampara de sodio de 150w | 1
2021-01-07 | SAKKANA |  | Facundo Quiroga y San Javier |  | reconexion de cable desconectado en equipo auxiliar | [6 empty] | 1
2021-01-07 | SAKKANA | 1036781 | Quito 2410 |  | se realiza poda y cambio de lampara de sodio de 150w | 1 | [6 empty] | 1
2021-01-07 | SAKKANA | 1036828 | Santo Domingo 2126 |  | cambio de cable semil plomo en brazo de luminaria | [9 empty] | 1
2021-01-07 | SAKKANA | 1037562 | Pringles 860 |  | reconexion de cable desconectado en linea | [6 empty] | 1
2021-01-07 | SAKKANA |  | Pringles 864 |  | cambio lampara de sodio de 150w | 1
2021-01-07 | SAKKANA |  | Ituzaingo y Ruben Dario |  | retiro de poste y brazo | [9 empty] | 1
2021-01-07 | NOCHE | 1037893 | Papa Francisco | Bº Apunt | cambio de morsetos en linea | [6 empty] | 2
2021-01-07 | NOCHE |  | Rojas Paz y Ramon Carrillo |  | cambio lampara de sodio de 150w | 1
2021-01-07 | NOCHE |  | Papa Francisco y Lorenzo Dominguez |  | cambio lampara de sodio de 150w | 1
2021-01-07 | NOCHE |  | Charcas (entre Thiele y Chubut) |  | cambio de equipo auxilar y reparacion de conexión |  | 1 |  |  |  |  | 1
2021-01-07 | NOCHE |  | Charcas y Chubut |  | cambio lampara de sodio de 150w | 1
2021-01-07 | NOCHE |  | Galvez Cota y San Juan |  | cambio lampara de sodio de 150w | 1
2021-01-07 | NOCHE |  | Thiele e Irigoyen |  | reparacion de conexión en luminaria | [6 empty] | 1
2021-01-07 | NOCHE |  | Charcas y Thiele |  | cambio de artefacto y equipo auxiliar |  | 1 | 1
2021-01-08 | MAÑANA |  | Higueritas 2700 |  | reconexion de cable en equipo auxiliar | [6 empty] | 1
2021-01-08 | MAÑANA |  | Manzana E c-73 | Bº Horco Molle | ajuste de equipo auxiliar y cambio de lampara | 1 | [5 empty] | 1
2021-01-08 | MAÑANA |  | Manzana B c-20 | Bº Horco Molle | cambio de tulipa |  |  |  | 1
2021-01-08 | MAÑANA |  | Guarán (entre Venecia y Presidente Peron) |  | se realiza poda en dos arboles y se coloca fleje en brazo | [5 empty] | 1 |  | 2
2021-01-08 | MAÑANA |  | Pedro de Maderuelo y Presidente Peron |  | cambio de lampara y equipo auxiliar | 1 | 1
2021-01-08 | MAÑANA |  | Antartida 494 |  | cambio de artefacto( artefacto, equipo auxiliar, lampara y morsetos) | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2
2021-01-08 | SAKKANA |  | Brasil 400 |  | retiro de 2 postes | [9 empty] | 2
2021-01-08 | SAKKANA |  | San Jose |  | descarga de 3 postes en el galpon de la municipalidad | [9 empty] | 3
2021-01-08 | SAKKANA |  | Pasaje escriva de Balaguer 169 |  | cambio lampara de sodio de 150w | 1
2021-01-08 | SAKKANA |  | Boulevard 9 de Julio y Solano Vera |  | colocacion de cable en percha y se reconecta a linea aerea | [6 empty] | 1 |  |  | 1
2021-01-08 | SAKKANA |  | Chubut y Maria Elena Walsh |  | cambio lampara de sodio de 150w | 1
2021-01-08 | SAKKANA |  | Pasaje Spinetta y Anta Muerta |  | cambio lampara de sodio de 150w | 1
2021-01-08 | SAKKANA |  | Anta Muerta y Astor Piazzolla |  | cambio de fusible quemado en morseto y de lampara | 1 | [5 empty] | 1
2021-01-08 | SAKKANA | 1038036 | Camino de Sirga y Anzorena |  | limpieza de luminaria | [13 empty] | 1
2021-01-08 | SAKKANA | 1037844 | Manzana D C-35 | Bº 200 Viviendas | cambio lampara de sodio de 150w | 1
2021-01-08 | SAKKANA | 1038348 | Ituzaingo 936 |  | cambio de equipo auxiliar ( balasto, ignitor y capacitor) |  | 1
2021-01-08 | SAKKANA |  | Ruben Dario e Ituzaingo |  | cambio de equipo auxiliar ( balasto, ignitor y capacitor) |  | 1
2021-01-08 | NOCHE |  | Galvez Cota y Thiele |  | cambio lampara de sodio de 150w | 1
2021-01-08 | NOCHE |  | Thiele y Galvez Cota |  | cambio lampara de sodio de 150w | 1
2021-01-08 | NOCHE |  | Pasaje sin nombre esquina Thiele |  | reparacion de conexión en luminaria | [6 empty] | 1
2021-01-08 | NOCHE |  | Diego de Villarroel 1901 |  | cambio de equipo auxiliar y lampara | 1 | 1
2021-01-08 | NOCHE |  | Pedro de Villalba y Lobo De La Vega |  | cambio lampara de sodio de 150w | 1
2021-01-09 | NOCHE |  | Avenida Aconquija |  | reparacion en puesto de encendido , se cambia luminarias a otra fase | [6 empty] | 1
2021-01-09 | NOCHE |  | Pedro de Villalba 1100 |  | poste caido perteneciente a EDET | [14 empty] | 1
2021-01-09 | NOCHE |  | Peru y Bascary |  | cable cortado | [9 empty] | 1
2021-01-09 | NOCHE |  | Paraguay y Bascary |  | cable cortado | [9 empty] | 1
2021-01-09 | NOCHE |  | Florida |  | conexión de tableros de eventos en medidor para feria | [6 empty] | 2
2021-01-09 | NOCHE |  | Colombia 795 |  | cambio lampara de sodio de 150w | 1
2021-01-10 | NOCHE |  | Colombia 620 |  | cambio lampara de sodio de 150w | 1
2021-01-10 | NOCHE |  | Frias Silva 750 |  | cambio lampara de sodio de 150w | 1
2021-01-10 | NOCHE |  | Frias Silva 550 |  | cambio lampara de sodio de 150w | 1
2021-01-10 | NOCHE |  | Pringles y Anzorena |  | cambio lampara de sodio de 150w | 1
2021-01-10 | NOCHE |  | San Martin 1385 |  | reparacion de conexión de luminaria LED | [6 empty] | 1
2021-01-11 | MAÑANA |  | Florida |  | se retira 2 tableros de eventos en medidores | [6 empty] | 2
2021-01-11 | MAÑANA |  | Diagonal Sur (entre Boulevard 9 de Julio y Pasaje Bicentenario ) |  | cambio de lampara y equipo auxiliar | 1 | 1
2021-01-11 | MAÑANA |  | Boulevard 9 de Julio 1998 |  | reconexion de equipo auxiliar y cambio de lampara | 1 | [5 empty] | 1
2021-01-11 | MAÑANA |  | Diagonal Sur (entre Lamadrid y Pasaje Bicentenario) |  | cambio de equipo auxiliar (balasto, ignitor y capacitor) |  | 1
2021-01-11 | MAÑANA |  | Diagonal Mandoqueo Araujo (entre Sarmiento y Boulevard 9 de Julio) |  | reconexion de equipo auxiliar desconectado | [6 empty] | 1
2021-01-11 | MAÑANA |  | Diagonal Sur 200 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2021-01-11 | MAÑANA |  | San Lorenzo y San Luis |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2021-01-11 | MAÑANA |  | Cordoba (entre San lorenzo y San Martin ) |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2021-01-11 | MAÑANA |  |  | Bº Araujo | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2021-01-11 | MAÑANA |  | Frente a Plaza Bº Araujo | Bº Araujo | cambio de equipo auxiliar (balasto, ignitor y capacitor) |  | 1
2021-01-11 | SAKKANA | 1037575 | Las Rosas 430 |  | reparacion de conexión en morseto por falso contacto | [6 empty] | 1
2021-01-11 | SAKKANA |  | La Paz y Reconquista |  | cambio lampara de sodio de 150w | 1
2021-01-11 | SAKKANA |  | Reconquista y Pasaje Santiago |  | cambio lampara de sodio de 150w | 1
2021-01-11 | SAKKANA |  | Diego de Villarroel y Bartolome Hernandez |  | cambio lampara de sodio de 150w | 1
2021-01-11 | SAKKANA |  | Chacho Peñaloza y Avenida Aconquija |  | cambio lampara de sodio de 150w | 1
2021-01-11 | SAKKANA |  | Sarmiento 1869 |  | cambio lampara de sodio de 150w | 1
2021-01-11 | SAKKANA |  | Catamarca y Santa Cruz |  | reconexion de cable desconectado | [6 empty] | 1
2021-01-11 | NOCHE |  | Rojas Paz e Italia |  | reemplazo de luminaria LED quemada |  |  | 1
2021-01-11 | NOCHE |  | Imbaud 180 |  | cambio de equipo auxiliar (balasto, ignitor y capacitor) |  | 1
2021-01-11 | NOCHE |  | Quito 2410 |  | reparacion de conexión en luminaria | [6 empty] | 1
2021-01-11 | NOCHE |  | Uruguay y Lima |  | reparacion de conexión en luminaria | [6 empty] | 1
2021-01-11 | NOCHE | 1042276 | Bolivia 1660 |  | reparacion de conexión en luminaria | [6 empty] | 1
2021-01-11 | NOCHE | 1042392 | Pringles 86 |  | se levanta llave termica en puesto de encendido | [9 empty] | 1
2021-01-11 | NOCHE |  | Jupiter 153 |  | reparacion de conexión y se coloca percha al cableado aereo | [6 empty] | 1 |  |  | 1
2021-01-11 | NOCHE |  | Aragon y Quito |  | se replanta poste quebrado | [10 empty] | 1
2021-01-12 | SAKKANA | 1042584 | Pasaje Antartida 494 |  | cambio lampara de sodio de 150w | 1
2021-01-12 | SAKKANA |  | Pedro de Villalba y Las Rosas |  | se levanta llave termica en puesto de encendido | [9 empty] | 1
2021-01-12 | SAKKANA |  | Uruguay y Sabin |  | cambio de tulipa y lampara | 1 |  |  | 1
2021-01-12 | SAKKANA |  | San Jose |  | se descarga 3 bovinas de cableados | [9 empty] | 3
2021-01-12 | SAKKANA | 1042003 | Diego de Villarroel y Beruti |  | cambio de tulipa y lampara | 1 |  |  | 1
2021-01-12 | SAKKANA |  | Rontonda |  | se retira columna y globo | [9 empty] | 1
2021-01-12 | NOCHE |  | Pedro de Villalba 823 |  | se realiza poda y cambio de lampara de sodio de 150w | 1 | [6 empty] | 1
2021-01-12 | NOCHE |  | Ruben Dario e Ituzaingo |  | se repara puente cortado en cableado preensamblado | [6 empty] | 1
2021-01-12 | NOCHE |  | Ituzaingo 950 |  | cambio de equipo auxiliar y lampara | 1 | 1
2021-01-12 | NOCHE |  | Brasil 1834 |  | reparacion de conexión en luminaria | [6 empty] | 1
2021-01-12 | NOCHE |  | Manzana a L-3 | Bº Portal del Cerro | reparacion de conexión en luminaria | [6 empty] | 1
2021-01-12 | NOCHE |  | Los Ceibos y Moreno |  | reparacion de conexión en luminaria | [6 empty] | 1
2021-01-13 | MAÑANA |  | Ituzaingo 990 |  | cambio de morseto en linea | [6 empty] | 2
2021-01-13 | MAÑANA |  | Ituzaingo esquina Raul Soldi |  | ajuste de morseto | [6 empty] | 1
2021-01-13 | MAÑANA |  | Las Lantanas 290 |  | cambio de equipo auxiliar y lampara | 1 | 1
2021-01-13 | MAÑANA |  | Charcas 214 |  | cambio de equipo auxiliar y lampara | 1 | 1
2021-01-13 | SAKKANA |  | Los Ceibos y Bartolome Hernandez |  | cambio lampara de sodio de 150w | 1
2021-01-13 | SAKKANA |  | Los Ceibos 871 |  | cambio de tulipa y lampara | 1 |  |  | 1
2021-01-13 | SAKKANA |  | Brasil 871 |  | reconexion de cable desconectado de equipo auxiliar | [6 empty] | 1
2021-01-13 | SAKKANA |  | Higueritas y Las Rosas |  | reconexion de morsetos por fusible quemado | [6 empty] | 1
2021-01-13 | SAKKANA |  | Colombia y Santo Domingo |  | reconexion de morsetos por fusible quemado | [6 empty] | 1
2021-01-13 | SAKKANA |  | Los Ceibos y Lobo De La Vega |  | cambio de equipo auxiliar y lampara | 1 | 1
2021-01-13 | SAKKANA |  | Paraguay y Salta |  | reconexion de morsetos por fusible quemado | [6 empty] | 1
2021-01-13 | SAKKANA | 1042125 |  | Bº Juramento | cambio de fotocelula en puesto de encendido | [6 empty] | 1
2021-01-13 | SAKKANA |  | Mendoza 2332 | Bº Portal del Cerro | reconexion de morsetos por fusible quemado | [6 empty] | 1
2021-01-14 | MAÑANA |  | Lola Mora (Este) 100 |  | se realiza poda para despejar cableado aereo | [7 empty] | 1
2021-01-14 | MAÑANA |  | Lola Mora (Este) 92 |  | colocacion de morsa en el cableado | [9 empty] | 1
2021-01-14 | MAÑANA |  | Salas y Valdez 300 |  | limpieza de 2 luminarias | [13 empty] | 2
2021-01-14 | MAÑANA |  | Universo y Cariola |  | se levanta llave termica en puesto de encendido | [9 empty] | 1
2021-01-14 | MAÑANA |  | Pringles y Alfredo Guzman |  | desconexion de morsetos en linea | [6 empty] | 2
2021-01-14 | MAÑANA |  | Camino de Sirga |  | revision de conexiones por problemas en columnas metalicas | [9 empty] | 1
2021-01-14 | SAKKANA | 1042003 | Diego de Villarroel y Beruti |  | cambio lampara de sodio de 150w | 1
2021-01-14 | SAKKANA | 1046911 | Constancio Vigil 2407 |  | colocacion de brazo ( brazo, artefacto, lampara, equipo auxiliar y 2 morsetos) , retension de 2 tramos de cableado aereo (2 morsas de retension) y cambio de equipo auxiliar y 2 morsetos en una luminaria | 1 | 2 | 1 |  | 1 | 4 |  |  |  | 3
2021-01-14 | NOCHE |  | Chubut y Lorenzo Dominguez |  | cambio de artefacto, lampara , percha de suspensión y poda | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1
2021-01-14 | NOCHE |  | Constancio Vigil y Galvez Cota |  | se repara conexión en puesto de encendido | [6 empty] | 1
2021-01-14 | NOCHE |  | Ramon Carrillo 2644 |  | cambio de equipo auxiliar (balasto, ignitor y capacitor) |  | 1
2021-01-14 | NOCHE |  | Pringles 646 |  | cambio lampara de sodio de 150w | 1
2021-01-14 | NOCHE |  | Heller 120 |  | cambio de artefacto y lampara | 1 |  | 1
2021-01-14 | NOCHE |  | Diego de Villarroel 129 |  | reparacion de conexión en luminaria | [6 empty] | 1
2021-01-14 | NOCHE |  | Diego de Villarroel 216 |  | cambio lampara de sodio de 150w | 1
2021-01-14 | NOCHE |  | Rio Parana y Salas y Valdez |  | cambio de equipo auxiliar (balasto, ignitor y capacitor) |  | 1
2021-01-14 | NOCHE |  | Rio Parana (entre Salas y Valdez y Diego de Villarroel) |  | cambio lampara de sodio de 150w | 1
2021-01-14 | NOCHE |  | Diego de Villarroel 380 |  | cambio de equipo auxiliar (balasto, ignitor y capacitor) |  | 1
2021-01-15 | MAÑANA |  | Santo Domingo y Rio Parana |  | se realiza conexión para casilla de vigilancia | [6 empty] | 1
2021-01-15 | MAÑANA |  | Alfredo Guzman y Pringles |  | reparacion de conexión de linea | [6 empty] | 1
2021-01-15 | SAKKANA |  | Diego de Villarroel y Bartolome Hernandez |  | cambio de luminaria y cableado |  |  | 1 | [6 empty] | 1
2021-01-15 | SAKKANA |  | Diego de Villarroel 215 |  | cambio de luminaria y equipo auxiliar |  | 1 | 1
2021-01-15 | SAKKANA |  | Pasaje Antartida 494 |  | cambio de luminaria |  |  | 1
2021-01-15 | SAKKANA |  | Los Tarcos 200 | El Corte | cambio de equipo auxiliar y lampara en dos luminarias | 1 | 1
2021-01-15 | SAKKANA |  | Pasaje Patagonia 2500 |  | cambio lampara de sodio de 150w | 1
2021-01-15 | SAKKANA |  | Catamarca y Alfredo Guzman |  | cambio lampara de sodio de 150w | 1
2021-01-15 | SAKKANA |  | Pasaje Santiago (primera cuadra) |  | reconexion de morsetos por fusible quemado | [6 empty] | 1
2021-01-16 | NOCHE |  |  | La Hoya | cambio lampara de sodio de 150w | 1
2021-01-17 | NOCHE |  | Sarmiento 2300 |  | cambio de tulipa |  |  |  | 1
2021-01-17 | NOCHE |  | Florida |  | se instalan 2 tableros para feria en medidor | [6 empty] | 2
2021-01-18 | MAÑANA |  | Camino de Sirga |  | reparacion de borneras en columnas | [9 empty] | 1
2021-01-18 | MAÑANA |  | Alfredo Guzman y Pringles |  | reparacion de conexión de linea | [6 empty] | 1
2021-01-18 | SAKKANA | 1050989 | Los Ceibos 661 |  | cambio lampara de sodio de 150w | 1
2021-01-18 | SAKKANA |  | Los Ceibos 500 |  | cambio de equipo auxiliar ( balasto, ignitor y capacitor) |  | 1
2021-01-18 | SAKKANA |  | Diego de Villarroel |  | cambio lampara de sodio de 150w | 1
2021-01-18 | SAKKANA | 1050932 | Boulevard 9 de Julio 38 |  | cambio lampara de sodio de 150w | 1
2021-01-18 | SAKKANA |  | Bouelvard 9 de Julio 76 |  | se endereza brazo en poste | [5 empty] | 1
2021-01-18 | SAKKANA |  | Bouelvard 9 de Julio 80 |  | cambio de tulipa |  |  |  | 1
2021-01-18 | SAKKANA |  | Bouelvard 9 de Julio 96 |  | cambio lampara de sodio de 150w | 1
2021-01-18 | SAKKANA |  | Diego de Villarroel Hernandez |  | cambio lampara de sodio de 150w | 1
2021-01-18 | SAKKANA | 1050108 | Sarmiento 2450 |  | reparacion en conexión de 3 luminarias | [6 empty] | 1
2021-01-18 | NOCHE |  | Florida |  | se retira tableros de eventos | [6 empty] | 2
2021-01-18 | NOCHE | 1050337 | Pasaje Patagonia 2526 |  | cambio de luminaria , lampara y equipo auxiliar | 1 | 1 | 1
2021-01-18 | NOCHE |  | Isla Soledad y Pasaje Lisboa |  | reparacion de conexión en luminaria | [6 empty] | 1
2021-01-18 | NOCHE |  | Isla Soledad (entre Lisboa y Guatemala) |  | cambio lampara de sodio de 150w | 1
2021-01-18 | NOCHE |  | Isla Soledad (entre Saavedra Lamas y Pindo) |  | reparacion de conexión en luminaria | [6 empty] | 1
2021-01-18 | NOCHE |  | Pindo (entre Isla Soledad y Puerto Argentino) |  | reparacion de conexión en luminaria | [6 empty] | 1
2021-01-18 | NOCHE |  | Sarmiento 3600 |  | reparacion de conexión en luminaria | [6 empty] | 1
2021-01-18 | NOCHE |  | Francisco Julia y Avenida Aconquija |  | cambio lampara de sodio de 150w | 1
2021-01-18 | NOCHE |  | Francisco Julia (entre Avenida Aconquija y Borges) |  | reparacion de conexión en luminaria | [6 empty] | 1
2021-01-18 | NOCHE |  | Avenida Aconquija 3137 |  | reparacion de conexión en luminaria | [6 empty] | 1
2021-01-18 | NOCHE |  | Santa Cruz 540 |  | cambio lampara de sodio de 150w | 1
2021-01-18 | NOCHE |  | Pasaje Santiago y Solano Vera |  | cambio de luminaria , lampara y equipo auxiliar | 1 | 1 | 1
2021-01-18 | NOCHE |  | Tierra del Fuego y Catamarca |  | cambio de equipo auxiliar (balasto, ignitor y capacitor) |  | 1
2021-01-19 | MAÑANA |  | Salta 109 |  | excavacion de base, colocacion de poste completo ( poste, brazo, morsa, artefacto, lampara , equipo auxiliar y morsetos) | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 2 |  |  | 2 | 1
2021-01-19 | MAÑANA |  | Avenida Aconquija 3020 |  | cambio de equipo auxiliar y lampara de sodio | 1 | 1
2021-01-19 | MAÑANA |  | San Pablo y Avenida Aconquija | s | se realiza poda para despejar luminaria | [7 empty] | 1
2021-01-19 | SAKKANA |  | Lobo de La Vega (entre Peru y Paraguay) |  | se retira poste | [9 empty] | 1
2021-01-19 | SAKKANA |  | Salta 125 |  | reeplanteamiento de poste | [10 empty] | 1
2021-01-19 | SAKKANA |  | San Javier y Facundo Quiroga |  | cambio lampara de sodio de 150w | 1
2021-01-19 | SAKKANA |  | Facundo Quiroga y San Javier |  | cambio lampara de sodio de 150w | 1
2021-01-19 | SAKKANA |  | San Javier y Facundo Quiroga |  | cambio de equipo auxiliar ( balasto, ignitor y capacitor) |  | 1
2021-01-19 | SAKKANA |  | La Paz 1800 |  | cambio de equipo auxiliar ( balasto, ignitor y capacitor) |  | 1
2021-01-19 | SAKKANA |  | La Paz y Anzorena |  | cambio de lampara y tulipa | 1 |  |  | 1
2021-01-19 | SAKKANA |  | La Paz 1220 |  | cambio de equipo auxiliar y lampara | 1 | 1
2021-01-19 | SAKKANA |  | Sarmiento 680 |  | cambio lampara de sodio de 150w | 1
2021-01-19 | SAKKANA |  | Sarmiento y Federico Rossi |  | cambio de equipo auxiliar ( balasto, ignitor y capacitor) |  | 1
2021-01-19 | NOCHE |  | Sarmiento 909 |  | cambio de lampara, equipo auxiliar y poda para despejar luminaria | 1 | 1 | [5 empty] | 1
2021-01-19 | NOCHE | 1052951 | Sarmiento 901 |  | se levanta llave termica en puesto de encendido | [9 empty] | 1
2021-01-19 | NOCHE |  | Sarmiento 550 |  | cambio lampara de sodio de 150w | 1
2021-01-19 | NOCHE | 1053294 | Frias Silva 730 |  | cambio de equipo auxiliar ( balasto, ignitor y capacitor) |  | 1
2021-01-19 | NOCHE |  | Los Ceibos 1198 |  | cambio lampara de sodio de 150w | 1
2021-01-20 | SAKKANA |  | Aragon 278 |  | se retira poste y se hace traspaso de brazo | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
2021-01-20 | SAKKANA |  | Malvinas 700 |  | se retira poste y se hace traspaso de brazo | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
2021-01-20 | SAKKANA |  | Diego de Villarroel 158 |  | se retira poste y se hace traspaso de brazo | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
2021-01-20 | SAKKANA |  | Diego de Villarroel 240 |  | se retira poste y se hace traspaso de brazo | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
2021-01-20 | SAKKANA |  | Diego de Villarroel 144 |  | se retira poste y se hace traspaso de brazo | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
2021-01-21 | MAÑANA |  |  | Plaza Luis F. Nougues | excavacion de 1 base para columna | [9 empty] | 1
2021-01-21 | SAKKANA |  | Diego de Villarroel 216 |  | se retira poste y se hace traspaso de brazo | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
2021-01-21 | SAKKANA |  | Diego de Villarroel 354 |  | se retira poste y se hace traspaso de brazo | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
2021-01-21 | SAKKANA |  | Diego de Villarroel 190 |  | cambio de morseto en cable preensamblado | [6 empty] | 1
2021-01-21 | SAKKANA |  | Diego de Villarroel 158 |  | reconexion de cable desconectado | [6 empty] | 1
2021-01-21 | SAKKANA |  | Pasaje Clotilde Doñate 750 |  | cambio de artefacto |  |  | 1
2021-01-21 | SAKKANA |  | La Paz 31 |  | cambio de artefacto |  |  | 1
2021-01-21 | SAKKANA |  | Brasil 912 |  | cambio de artefacto |  |  | 1
2021-01-21 | SAKKANA |  | Pringles 730 |  | cambio de artefacto y equipo auxiliar |  | 1 | 1
2021-01-21 | SAKKANA |  | Pasaje Sara Carreras 200 |  | reeplanteamiento de poste, cambio de tulipa y lampara | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1
2021-01-22 | MAÑANA |  |  | Plaza Luis F. Nougues | excavacion de 3 base para columna | [9 empty] | 3
2021-01-22 | SAKKANA |  | Santo Domingo y Colombia |  | se controla luminarias del puesto de encendido y todas funcionan con normalidad | [9 empty] | 1
2021-01-22 | SAKKANA |  | Plaza las Rosas y Pedro de Villalba |  | se levanta llave termica en puesto de encendido | [9 empty] | 1
2021-01-22 | SAKKANA |  | Malvinas 700 |  | colocacion de equipo auxiliar (balasto, capacitor e ignitor) |  | 1
2021-01-22 | SAKKANA | 1056330 | La Pampa 1500 |  | cambio lampara de sodio de 150w | 1
2021-01-22 | SAKKANA |  | Solano Vera y Pasaje Jujuy |  | colocacion de percha y ajuste de morseto | [6 empty] | 1 |  |  | 1
2021-01-22 | SAKKANA |  | Chacho Peñaloza y Lamadrid |  | cambio lampara de sodio de 150w | 1
2021-01-22 | SAKKANA |  | Sarmiento | Plaza Redonda | cambio de fotocelula en puesto de encendido y se levanta llave termica | [6 empty] | 1 |  |  | 1
2021-01-22 | NOCHE |  | Difrancia y Sarmiento |  | cambio lampara de sodio de 150w | 1
2021-01-22 | NOCHE |  | Sarmiento y Difrancia |  | cambio lampara de sodio de 150w | 1
2021-01-22 | NOCHE |  | Difrancia y Constancio Vigil |  | cambio lampara de sodio de 150w | 1
2021-01-22 | NOCHE |  | Avenida Aconquija 3657 |  | se realiza poda y cambio de lampara de sodio de 150w | 1 | [6 empty] | 1
2021-01-22 | NOCHE |  | Venezuela 780 |  | cambio lampara de sodio de 150w | 1
2021-01-22 | NOCHE |  | Rotonda | El Corte | se desconecta torre para evento "atardecer" de Cultura | [6 empty] | 1
2021-01-25 | MAÑANA |  | Florida |  | se retira 2 tablero de evento de medidores | [6 empty] | 2
2021-01-25 | MAÑANA |  |  | Plaza Luis F. Nougues | excavacion de base para columna | [9 empty] | 1
2021-01-25 | SAKKANA |  | Peru y Guayanas | Percy Hill | reconexion de luminaria , retension de cable piloto y reparacion de conexión | [6 empty] | 2 |  |  | 1
2021-01-25 | SAKKANA |  | Manazana B C17 - C18 | Bº Bernel | cambio lampara de sodio de 150w | 1
2021-01-25 | SAKKANA |  | Higuerita y Rosas (Noreste) |  | cambio lampara de sodio de 150w | 1
2021-01-25 | SAKKANA |  | Frias Silva y Ecuador |  | se coloca percha en cable piloto | [9 empty] | 1
2021-01-25 | SAKKANA |  | Los Ceibos 1878 (entre Lobo de la Vega y Moreno) |  | se realiza poda y reconexion de equipo auxiliar | [6 empty] | 1 | 1
2021-01-25 | SAKKANA |  | Juan XXIII y Colon |  | cambio de 2 lamparas de sodio de 150w | 2
2021-01-25 | SAKKANA |  | Pasaje Kennedy |  | se controla luminarias del puesto de encendido y todas funcionan con normalidad | [9 empty] | 1
2021-01-25 | SAKKANA |  | Beruti (entre Presidente Peron e Higueritas) |  | colocacion de percha , reconexion de luminarias y poda | [6 empty] | 1 | 1 |  | 1
2021-01-25 | NOCHE |  | Los Cedros 108 |  | Reclamo columna quebrada y cable caído. Corresponde a ccc. Se hace el reclamo a la empresa | [14 empty] | 1
2021-01-25 | NOCHE |  | Avenida Aconquija y Los Pinos |  | cable quemado cortado en puesto de encendido. Se cambia contactor y se instala morsetos nuevos | [6 empty] | 2 |  | 1
2021-01-25 | NOCHE |  | Valenzuela 890 |  | Reclamo por cable caído. Corresponde a Telecom. Se levanta y se fija en poste más arriba. | [14 empty] | 1
2021-01-25 | NOCHE |  | Avenida Presidente Peron e Higueritas |  | se levanta llave termica en puesto de encendido | [9 empty] | 1
2021-01-26 | MAÑANA |  |  | Plaza Luis F. Nougues | excavacion de 3 base para columna | [9 empty] | 3
2021-01-26 | SAKKANA |  | Frias Silva y Rosas |  | se realiza traspaso de un brazo a otro poste | [5 empty] | 1
2021-01-26 | SAKKANA | 1066410 | Los Ceibos 600 |  | reconexion de cable desconectado en equipo auxiliar | [6 empty] | 1
2021-01-26 | SAKKANA |  | Higueritas (desde Salta hacia Oeste) |  | colocacion de cable semilplomo que fue robado | [9 empty] | 1
2021-01-26 | SAKKANA |  | Higueritas y Roca |  | cambio lampara de sodio de 150w | 1
2021-01-26 | SAKKANA |  | Pasaje Cosquin (entre Venecia y Presidente Peron) |  | reconexion de cable desconectado en equipo auxiliar | [6 empty] | 1
2021-01-26 | SAKKANA |  | Braile y Guatemala (oeste) |  | cambio de tulipa y lampara | 1 |  |  | 1
2021-01-26 | SAKKANA |  | Guatemala y Braile (norte) |  | cambio de fusible quemado en morseto | [6 empty] | 1
2021-01-26 | SAKKANA |  | Quito 2189 |  | cambio lampara de sodio de 150w | 1
2021-01-26 | SAKKANA |  | Fleming e Imbaud |  | reparacion de conexión en morseto | [6 empty] | 1
2021-01-26 | SAKKANA | 1058795 | Rojas Paz 500 |  | reparacion de conexión en morseto | [6 empty] | 1
2021-01-26 | SAKKANA |  | Pasaje Centenario 2042 |  | cambio lampara de sodio de 150w | 1
2021-01-26 | NOCHE |  | Avenida Aconquija 1100 |  | se levanta llave termica en puesto de encendido | [9 empty] | 1
2021-01-26 | NOCHE |  | Boulevar Bernabe Araoz y Presidente Peron |  | se levanta llave termica en puesto de encendido | [9 empty] | 1
2021-01-26 | NOCHE |  |  | Plaza Monumento Manuel Belgrano | se levanta llave termica en puesto de encendido pero se apagan debido a falla de cableado | [9 empty] | 1
2021-01-27 | MAÑANA |  | Bartolome Hernandez |  | se corta cable caido de videocable | [14 empty] | 1
2021-01-27 | MAÑANA |  |  | Plaza Luis F. Nougues | excavacion de 2 bases para columnas | [9 empty] | 2
2021-01-27 | SAKKANA | 1067255 | Pasaje Patagonia 2526 |  | se controla luminarias del puesto de encendido y todas funcionan con normalidad | [9 empty] | 1
2021-01-27 | SAKKANA | 1068422 | Pringles 1122 |  | cambio lampara de sodio de 150w | 1
2021-01-27 | SAKKANA |  | Pasaje Jose Marti 1200 |  | reparacion de conexión en morseto | [6 empty] | 1
2021-01-27 | SAKKANA |  | Martin Fierro y Pasaje Marti (Sur) |  | reparacion de conexión en morseto | [6 empty] | 1
2021-01-27 | SAKKANA |  | Martin Fierro y Pasaje Marti (Norte) |  | reconexion de equipo auxiliar desconectado y reparacion en conexión de morseto | [6 empty] | 2
2021-01-27 | SAKKANA |  | Pringles y Martin Fierro |  | cambio lampara de sodio de 150w | 1
2021-01-27 | SAKKANA |  | Martin Fierro y Pringles |  | cambio lampara de sodio de 150w | 1
2021-01-27 | SAKKANA |  | Pringles 1046 |  | cambio lampara de sodio de 150w | 1
2021-01-27 | SAKKANA | 1054723 | Pringles 730 |  | cambio lampara de sodio de 150w y reparacion de conexion en luminaria | 1 | [5 empty] | 1
2021-01-27 | SAKKANA |  | Pringles 710 |  | reparacion de conexión en el cableado | [6 empty] | 1
2021-01-27 | SAKKANA | 1069028 | Malvinas 400 |  | cambio de 2 lamparas de sodio de 150w | 2
2021-01-27 | SAKKANA | 1069041 | Jorge Borges 2750 |  | reparacion de conexión en equipo auxiliar | [6 empty] | 1
2021-01-28 | MAÑANA |  |  | Plaza Monumento Manuel Belgrano | se excavó para buscar cortocircuito en cable subterráneoy se encontraron empalmes múltiples en mal estado. | [9 empty] | 2
2021-01-28 | MAÑANA |  |  | Plaza Luis F. Nougues | excavacion de 3 base para columna | [9 empty] | 3
2021-01-28 | SAKKANA |  | Ecuador y Frias Silva |  | cambio lampara de sodio de 150w | 1
2021-01-28 | SAKKANA |  | Salta 145 |  | cambio lampara de sodio de 150w | 1
2021-01-28 | SAKKANA |  | Los Ceibos y Moreno (oeste) |  | reparacion de conexión en morseto | [6 empty] | 1
2021-01-28 | SAKKANA |  | Los Ceibos 2058 |  | cambio lampara de sodio de 150w | 1
2021-01-28 | SAKKANA |  | Magallanes 1931 y Moreno (oeste) |  | cambio lampara de sodio de 150w | 1
2021-01-28 | SAKKANA |  | Jonas Salk y Aragon |  | reparacion de conexión en equipo auxiliar y cambio lampara de sodio de 150w | 1 | [5 empty] | 1
2021-01-28 | SAKKANA | 1070673 | Guemes 190 |  | cambio lampara de sodio de 150w | 1
2021-01-28 | SAKKANA |  | Cordoba y Romanos |  | cambio de equipo auxiliar y lampara | 1 | 1
2021-01-28 | SAKKANA |  | Clotilde Doñate y San Luis |  | cambio lampara de sodio de 150w | 1
2021-01-28 | SAKKANA |  | Manzana B (esquina camino de Sirga) | Bº Araujo | cambio lampara de sodio de 150w | 1
2021-01-28 | SAKKANA | 1069536 | Manzana C13 | Bº Araujo | reclamo no correspondiente a alumbrado publico | [14 empty] | 1
2021-01-29 | MAÑANA |  |  | Plaza Monumento Manuel Belgrano | se realizaron empalmes nuevamente y se dejó funcionando una fase en la plaza..encendió el 60% de las farolas | [9 empty] | 1
2021-01-29 | SAKKANA |  | Frias Silva y Acassuso (hacia Este) |  | cambio de 2 lamparas de sodio de 150w y cambio de equipo auxiliar | 2 | 1
2021-01-29 | SAKKANA |  | Brasil 1091 |  | traspaso de brazo hacia otro poste | [5 empty] | 1
2021-01-29 | SAKKANA |  | Diego de Villarroel 197 |  | cambio lampara de sodio de 150w | 1
2021-01-29 | SAKKANA | 1071084 | La Pampa 1500 |  | cambio lampara de sodio de 150w | 1
2021-01-29 | SAKKANA |  | Pringles 359 |  | traspaso de brazo hacia otro poste | [5 empty] | 1
2021-01-29 | SAKKANA | 1072374 | Clotilde Doñate 749 |  | cambio lampara de sodio de 150w | 1
2021-01-29 | SAKKANA | 1072861 | La Paz 31 |  | cambio lampara de sodio de 150w | 1
2021-01-29 | SAKKANA |  |  | La Hoya | cambio de equipo auxiliar y 2 morsetos |  | 1 |  |  |  |  | 2
[6 empty] | 136 | 42 | 17 | 12 | 2 | 19 | 117 | 12 | 2 | 81 | 11 | 0 | 0 | 5 | 6

## resumen
Alumbrado Público - Enero 2021
descripción | cantidad
Lámparas | 136
Balastros | 42
Artefactos | 17
Tulipas | 12
Brazos | 2
Flejes | 19
Conexiones | 117
Podas | 12
Contactor | 2
Otros | 81
Poste/columna | 11
Cableado Aereo | 0
Cableado Subterráneo | 0
Manten./limpieza | 5
EDET varios | 6