## Enero 2020
Alumbrado Público - Trabajos realizados |  |  |  |  | Enero 2020 | Lámparas | Balastos | Artefactos | Tulipas | Brazos | Flejes | Conexiones | Podas | Contactor | Otros | Poste/columna | Cableado Aereo | Cableado Subt | Man.t/ limpieza | EDET varios
Fecha | Turno | N° Reclamo | Dirección | Barrio/Plaza | Descripción
2020-01-02 | MAÑANA |  | Pringles y San Martin |  | se realiza 5 podas a arboles , se repara conexión en luminarias , se coloca mensula y morsas en cable aereo y se normaliza puesto de encendido | [6 empty] | 1 | 5 |  | 2
2020-01-02 | SAKKANA |  | Anzorena y Pringles |  | se realiza poda y se controla puesto de encendido y luminarias en la zona | [7 empty] | 1
2020-01-02 | SAKKANA |  | Cariola 486 |  | colocacion de brazo completo (lampara de sodio de 150w, equipo auxiliar y brazo) | 1 | 1 |  |  | 1
2020-01-02 | SAKKANA |  | Acassuso y Peru |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2020-01-02 | SAKKANA |  | San Juan 2400 |  | se reemplaza brazo en mal estado por uno en buenas condiciones |  |  |  |  | 1
2020-01-03 | MAÑANA |  | Pasaje Los Sauces esquina Italia |  | se repara conexión en luminaria | [6 empty] | 1
2020-01-03 | MAÑANA |  | Pasaje Constancio Vigil 2696 |  | se repara conexión en luminaria | [6 empty] | 1
2020-01-03 | MAÑANA |  | Francia 200 |  | se acomoda brazo de luminaria y se fleja en poste | [5 empty] | 1
2020-01-03 | MAÑANA |  | Francia 350 |  | cambio de equipo auxiliar ( ignitor , capacitor y balasto) y se realiza poda |  | 1 | [5 empty] | 1
2020-01-03 | MAÑANA |  | Francia 300 |  | reparacion de cableado aereo | [6 empty] | 1
2020-01-03 | MAÑANA |  | Sarmiento 2645 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2020-01-03 | MAÑANA |  | España y Sarmiento |  | cambio de lampara de sodio de 150w y se realizo poda | 1 | [6 empty] | 1
2020-01-03 | MAÑANA |  | Sarmiento y Rojas Paz |  | se realiza poda para despejar luminarias | [7 empty] | 1
2020-01-03 | MAÑANA |  | Rosas e Higueritas |  | se realiza poda en primera luminaria y segunda luminaria | [7 empty] | 2
2020-01-03 | MAÑANA |  | Higueritas 701 |  | se realiza poda para despejar luminarias | [7 empty] | 1
2020-01-03 | MAÑANA |  | Las Rosas 498 |  | se realiza poda para despejar luminarias | [7 empty] | 1
2020-01-03 | SAKKANA |  | Apolo XIII y San Juan |  | traslado de brazo a poste nuevo | [5 empty] | 1
2020-01-03 | SAKKANA |  | Sarmiento 3600 | El Corte | se conectan 2 equipos auxiliares que estaban desconectados | [6 empty] | 2
2020-01-03 | SAKKANA |  | Manzana C- L12 | B° Telefonico | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2020-01-03 | SAKKANA |  | Pasaje Sin Nombre 420 (altura Zavalias ) |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2020-01-03 | SAKKANA | 19579 | Venezuela 336 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2020-01-03 | SAKKANA | 19735 | Colombia y Peru |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2020-01-03 | SAKKANA |  | Paraguay y Las Rosas |  | cambio de equipo auxiliar (balasto, capacitor e ignitor) |  | 1
2020-01-03 | SAKKANA | 19737 | Lola Mora Oeste 195 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2020-01-03 | SAKKANA | 19761 | Santo Domingo 777 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2020-01-03 | SAKKANA |  | Higueritas y Tarcos | B° Horco Molle | se conecta cable de fase desconectado de equipo auxiliar | [6 empty] | 1
2020-01-04 | NOCHE |  |  | B° Araujo | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2020-01-04 | NOCHE |  | Manzana C- L8 | B° Araujo | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2020-01-04 | NOCHE |  | Alfonsin Storni 1138 |  | columna de edet 533948 | [14 empty] | 1
2020-01-04 | NOCHE |  | Manzana D- L4 | B° Esperanza | cambio de lampara de sodio de 150w y cambio de equipo auxiliar ( balasto, ignitor y capacitor) | 1 | 1
2020-01-04 | NOCHE |  |  | B° Portal del Cerro | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2020-01-05 | NOCHE |  | Pasaje Kirchner |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2020-01-05 | NOCHE |  | Pringles 132 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2020-01-05 | NOCHE |  | Aragon 783 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2020-01-05 | NOCHE |  | Remedios de Escalada y Avenida Aconquija |  | luminarias funcionaban con normalidad | [9 empty] | 1
2020-01-05 | NOCHE |  | Andres Villa y Cariola |  | luminarias funcionaban con normalidad | [9 empty] | 1
2020-01-05 | NOCHE |  | Catamarca y Reconquista |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2020-01-06 | MAÑANA |  | Avenida Aconquija 1991 |  | se retiran 7 adornos navideños en el municipio de Yerba Buena | [9 empty] | 1
2020-01-06 | MAÑANA |  | San Juan 2450 |  | se repone brazo quebrado por tormentas y se tensa cableado , se cambia lampara y equipo auxiliar | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
2020-01-06 | MAÑANA |  | San Juan 2420 |  | cambio de equipo auxiliar (balasto ,ignitor y capacitor) |  | 1
2020-01-06 | MAÑANA |  | Las Moras 854 |  | se replanta poste de madera | [10 empty] | 1
2020-01-06 | SAKKANA |  | Ituzaingo 936 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2020-01-06 | SAKKANA |  | Los Tarcos 154 |  | se conecta cable de fase desconectado de equipo auxiliar | [6 empty] | 1
2020-01-06 | SAKKANA |  | Beruti y Peru |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2020-01-06 | SAKKANA | 19822 | Higueritas 2600 | B° Horco Molle | el reclamo pertenecia a edet | [14 empty] | 1
2020-01-06 | SAKKANA | 19860 | Presidente Peron 2900 ( Manzana G - L2) | La Hoya | el reclamo pertenecia a edet | [14 empty] | 1
2020-01-06 | SAKKANA | 19829 | Pedro de Villalba 1372 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2020-01-06 | SAKKANA | 19845 | Braile esquina Maderuelo |  | se conecta cable de fase desconectado de cable piloto | [6 empty] | 1
2020-01-06 | SAKKANA |  | Remedios de Escalada 545 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2020-01-06 | SAKKANA | 19862 | Paraguay 1460 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2020-01-06 | NOCHE |  | Darwin y Pampa |  | se cambia contactor en puesto de encendido | [8 empty] | 1
2020-01-06 | NOCHE |  | Darwin y Cordoba |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2020-01-06 | NOCHE |  | Sarmiento y Santa Cruz |  | falta cable de fase en puesto de encendido | [9 empty] | 1
2020-01-07 | MAÑANA |  | Sarmiento 3600 | El Corte | se replanta poste de madera con brazo completo ( brazo, artefacto, lampara y equipo auxiliar) | 1 | 1 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1
2020-01-07 | SAKKANA | 19858 | Ruben Dario 308 |  | cambio de fusible | [6 empty] | 1
2020-01-07 | SAKKANA | 19929 | Los Ceibos esquina Bernabe Hernandez |  | reclamo debido a poste de edet quebrado | [14 empty] | 1
2020-01-07 | SAKKANA | 19844 | Alfonsin Storni 1482 |  | cambio de equipo auxiliar (balasto, capacitor e ignitor) y cambio de lampara de sodio de 150w | 1 | 1
2020-01-07 | SAKKANA |  | Aconquija 1136 |  | se normalizo puesto de encendido el cual tenia obstruido el paso de luz | [9 empty] | 1
2020-01-07 | SAKKANA |  | Anzorena esquina Pasaje Santiago |  | cambio de lampara de sodio de 150w y se realizo poda | 1 | [6 empty] | 1
2020-01-07 | SAKKANA |  | Clotilde Doñate esquina La Paz |  | cambio de equipo auxiliar (balasto, capacitor e ignitor) |  | 1
2020-01-07 | SAKKANA |  | Pasaje Usandivaras esquina Clotilde Doñate |  | se conecta cable de fase desconectado de equipo auxiliar | [6 empty] | 1
2020-01-07 | SAKKANA | 19975 | Las Moras 854 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2020-01-07 | SAKKANA | 19882 | Colombia 556 |  | se conecta cable de fase desconectado de cable piloto | [6 empty] | 1
2020-01-07 | SAKKANA | 19826 | Darwin 855 esquina La Pampa |  | se controla puesto de encendido y luminarias las cuales funcionan con normalidad | [9 empty] | 1
2020-01-07 | NOCHE |  | Avenida Aconquija 3500 |  | se levanta llave del puesto de encendido | [9 empty] | 1
2020-01-07 | NOCHE |  |  | La Hoya | se coloco contactor en directo al puesto de encendido | [9 empty] | 1
2020-01-07 | NOCHE |  | Avenida Aconquija e Yrigoyen |  | se levanta llave del puesto de encendido | [9 empty] | 1
2020-01-07 | NOCHE |  | Avenida Aconquija y Teran |  | se levanta llave del puesto de encendido | [9 empty] | 1
2020-01-07 | NOCHE |  | Paraguay 1750 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2020-01-07 | NOCHE |  | Manzana C- C5 | Bº Apunt | cambio de 2 lamparas de sodio de 150w | 2
2020-01-08 | MAÑANA |  | Calle sin nombre entre Presidente Peron y Patagonia | La Hoya | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2020-01-08 | MAÑANA |  | Calle 12 | La Hoya | cambio de lampara de sodio de 150w y reparacion de conexión en luminarias | 1 | [5 empty] | 1
2020-01-08 | MAÑANA |  | calle (entre 2 de Abril y Pasaje sin nombre) | La Hoya | cambio de lampara de sodio de 150w y reparacion de conexión en luminarias | 1 | [5 empty] | 1
2020-01-08 | MAÑANA |  | Pasaje 2 de Abril y calle sin nombre | La Hoya | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2020-01-08 | MAÑANA |  | Puerto Argentino (frente a aeroclub) |  | cambio de lampara de sodio de 150w y equipo auxiliar (balasto , ignitor y capacitor) | 1 | 1
2020-01-08 | MAÑANA |  | Puerto Argentino 580 |  | cambio de lampara y cambio de morsetos | 1 | [5 empty] | 2
2020-01-08 | MAÑANA |  | pasaje sin nombre (entre Puerto Argentino y calle 12) |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2020-01-08 | MAÑANA |  | Gruta de la Virgen | La Hoya | se realizo poda para despejar luminarias, colocacion de artefacto completo (artefacto , lampara y equipo auxiliar ) , se acomoda brazo y se coloca 2 morsetos en linea | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 1
2020-01-08 | SAKKANA |  | Frias Silva 408 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2020-01-08 | SAKKANA | 20016 | Brasil 428 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2020-01-08 | SAKKANA | 19896 | Patagonia 2836 |  | se conecta cable de fase desconectado de equipo auxiliar | [6 empty] | 1
2020-01-08 | SAKKANA | 19763 | Pacara esquina Patagonia |  | ajuste de cable piloto en morseto de 2 luminarias ya que los mismos hacian falso contacto | [6 empty] | 2
2020-01-08 | SAKKANA |  | Puerto Argentino esquina Pacara |  | cable de fase desconectada de cable de piloto se conecta la misma | [6 empty] | 1
2020-01-08 | SAKKANA |  | Pacara esquina Puerto Argentino |  | cambio de lampara de sodio de 150w y se realizo poda | 1 | [6 empty] | 1
2020-01-08 | SAKKANA |  | Puerto Argentino esquina Saavedra Lamas |  | cable de fase desconectada de cable de piloto se conecta la misma | [6 empty] | 1
2020-01-08 | SAKKANA |  | Isla Soledad esquina Guatemala |  | cable de fase desconectada de cable de piloto se conecta la misma | [6 empty] | 1
2020-01-08 | SAKKANA |  | Saavedra Lamas esquina Pasaje Patagonia |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2020-01-08 | SAKKANA |  | Pasaje Patagonia 2550 |  | se conectan cables de fases desconectados de cable piloto en 2 luminarias | [6 empty] | 2
2020-01-08 | SAKKANA |  | Higueritas 2960 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2020-01-08 | SAKKANA |  | Higueritas 2930 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2020-01-08 | SAKKANA | 20080 | Milstein 3000 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2020-01-08 | SAKKANA |  | Anzorena 663 |  | cambio de equipo auxiliar (balasto, ignitor y capacitor) y cambio de lampara de sodio de 150w | 1 | 1
2020-01-08 | SAKKANA | 19927 | Quito 2941 |  | cambio de equipo auxiliar (balasto, capacitor e ignitor) |  | 1
2020-01-08 | NOCHE |  |  | La Hoya | se cambia contactor en puesto de encendido ( no funciona) | [8 empty] | 1
2020-01-08 | NOCHE |  | Brasil y Salta |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2020-01-08 | NOCHE |  | Darwin y Pasaje Kirchner |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2020-01-08 | NOCHE |  | Darwin 1380 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2020-01-09 | MAÑANA |  |  | La Hoya | En puesto de encendido se cambio contactor (trabajo conjunto con sakkana) | [8 empty] | 1
2020-01-09 | MAÑANA |  | La Rotonda | El Corte | se coloca tablero trifasico para evento | [9 empty] | 1
2020-01-09 | SAKKANA |  | Pasaje kirchner (entre Darwin y Güemes) |  | cambio de 3 lamparas de sodio de 150w | 3
2020-01-09 | SAKKANA |  | Jujuy esquina Anzorena |  | se conecta cable de fase desconectada a cable piloto | [6 empty] | 1
2020-01-09 | SAKKANA |  | Darwin esquina San Luis |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2020-01-09 | SAKKANA |  | Manzana B- L 1 | La Hoya | se retira luminarias antiguas | [9 empty] | 1
2020-01-09 | SAKKANA |  | Manzana B- L 13 | La Hoya | cambio de contactor en puesto de encendido | [8 empty] | 1
2020-01-09 | SAKKANA |  | Chubut y Pasaje Spinetta |  | se acomoda brazo que se habia caido | [5 empty] | 1
2020-01-10 | MAÑANA |  |  | Plaza Reverendo Carlos Arredondo | se realiza 2 coronamientos y se colocan y alinean columnas metalicas | [9 empty] | 2
2020-01-10 | SAKKANA |  | Manzana A - L16 - C 2 | B° 60 Viviendas | cambio de equipo auxiliar (balasto, capacitor e ignitor) |  | 1
2020-01-10 | SAKKANA |  | Jujuy esquina Darwin |  | cambio de fusible que se quemo en puesto de encendido | [6 empty] | 1
2020-01-10 | SAKKANA | 20241 | La Paz 2046 |  | se conecta cable de fase desconectado en equipo auxiliar | [6 empty] | 1
2020-01-10 | SAKKANA |  | La Paz esquina Solano Vera |  | se retira luminarias antiguas | [9 empty] | 1
2020-01-10 | SAKKANA | 20229 | Los Ceibos 1015 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2020-01-10 | SAKKANA |  | Pringles esquina Federico Rossi |  | se retira luminarias antiguas | [9 empty] | 1
2020-01-11 | NOCHE |  | Aragon 403 |  | cambio de equipo auxiliar (balasto, capacitor e ignitor) |  | 1
2020-01-11 | NOCHE |  | Avenida Aconquija 500 |  | se levanta ramas en cable aereo | [9 empty] | 1
2020-01-11 | NOCHE |  | Rotonda | El Corte | verificacion de medidor de tablero de evento | [9 empty] | 1
2020-01-11 | NOCHE |  | Los Ceibos 515 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2020-01-11 | NOCHE |  | Apolo XIII (entre Thiele y Santa Fe) |  | se levanta llave del puesto de encendido | [9 empty] | 1
2020-01-12 | NOCHE |  | Juan XXIII (entre Colon y Belgica) |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2020-01-12 | NOCHE |  | Avenida Aconquija 500 |  | se levanta ramas en cable aereo | [9 empty] | 1
2020-01-12 | NOCHE |  | Rotonda (Avenida Presidente Peron) |  | se desconecta puesto de feriantes | [9 empty] | 1
2020-01-12 | NOCHE |  |  | B° Castillo | se baja llave de puesto de encendido que estaba encendida | [9 empty] | 1
2020-01-12 | NOCHE |  | Avenida Aconquija 497 |  | contactor en puesto de encendido falla debido a falta de cable | [9 empty] | 1
2020-01-13 | MAÑANA |  |  | Plaza Reverendo Carlos Arredondo | se realiza 2 coronamientos y se colocan y alinean columnas metalicas | [9 empty] | 2
2020-01-13 | SAKKANA |  | Ruta 338 -Km 7,5 (detrás de la Comisaria) | El Corte | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2020-01-13 | SAKKANA |  | Brasil 1856 |  | cambio de lampara de sodio de 150w y se conecta cable de equipo auxiliar desconectado | 1 | [5 empty] | 1
2020-01-13 | SAKKANA |  | Catamarca 571 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2020-01-13 | SAKKANA |  | Catamarca 500 |  | se conecta cable de fase que estaba cortado | [6 empty] | 1
2020-01-13 | SAKKANA |  | Francisco Julia y Avenida Aconquija |  | retension de cable piloto en 2 columnas se utiliza 3 morsas , 3 morsetos y se coloca brazo con luminaria completo ( lampara de sodio de 150w , equipo auxiliar y brazo) y se recontectan 2 luminarias | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 5 |  |  | 3
2020-01-13 | NOCHE | 20306 | Salvador y Beruti |  | cambio de fusible en morseto | [6 empty] | 1
2020-01-13 | NOCHE |  | Salvador esquina Maderuelo |  | se conecta cable desconectado de equipo auxiliar | [6 empty] | 1
2020-01-13 | NOCHE | 20315 | Brasil y Roca |  | reparacion en conexión de luminaria | [6 empty] | 1
2020-01-13 | NOCHE |  |  | Plaza Reverendo Carlos Arredondo | se realiza coronamiento en 2 columnas metalicas | [9 empty] | 1
2020-01-13 | NOCHE |  | Avenida Aconquija 3000 |  | se levantan llave termica del puesto de encendido | [9 empty] | 1
2020-01-14 | MAÑANA |  |  | Plaza Reverendo Carlos Arredondo | se realiza 2 coronamientos y se colocan y alinean columnas metalicas | [9 empty] | 2
2020-01-14 | SAKKANA |  | Brasil 1856 |  | cambio de fusible quemado en morseto | [6 empty] | 1
2020-01-14 | SAKKANA |  | Catamarca 1164 |  | cambio de equipo auxiliar ( capacitor , ignitor y balasto) y se retira fusible de morseto |  | 1 | [7 empty] | 1
2020-01-14 | SAKKANA |  | Chacho Peñaloza 90 |  | colocacion de 2 morsetos en cable piloto | [6 empty] | 2
2020-01-14 | SAKKANA |  | Salta y Pasaje Los Ceibos |  | se controla puesto de encendido y luminarias las cuales funcionan con normalidad | [9 empty] | 1
2020-01-14 | SAKKANA |  | Juan B. Teran esquina Higueritas |  | se observa fotocelula dañado ya que las luminarias estan encendidas constantemente | [9 empty] | 1
2020-01-14 | SAKKANA |  | Belgica 2874 |  | reparacion de fusible de morseto en cortocircuito | [6 empty] | 1
2020-01-14 | SAKKANA |  | Honduras 250 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2020-01-14 | NOCHE |  |  | Plaza Reverendo Carlos Arredondo | se realiza 2 coronamientos y se colocan y alinean columnas metalicas | [9 empty] | 1
2020-01-14 | NOCHE |  | Anta Muerta y Avenida Solano Vera |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2020-01-14 | NOCHE |  | Colombia y Avenida Presidente Peron |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2020-01-14 | NOCHE |  | Aragon y Quito |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2020-01-14 | NOCHE |  | Lobo de la Vega y Paraguay |  | se levantan llave termica del puesto de encendido | [9 empty] | 1
2020-01-15 | SAKKANA | 20318 | Pasaje Magallanes 1865 |  | se levanta cable caido de telefono | [14 empty] | 1
2020-01-15 | SAKKANA |  | Avenida H. Poviña y Camino de Sirga |  | llave termica del puesto de encendido bajada y no se pudo normalizar el mismo | [9 empty] | 1
2020-01-15 | SAKKANA | 20266 | Manzana H- C 1 | B° Procrear | columna de edet colocada frente de una vivienda piden la reubicacion de la misma ( P. 365169) | [14 empty] | 1
2020-01-15 | SAKKANA |  | Pasaje Sin Nombre (altura Uruguay 360) |  | se conecta cable de fase del equipo auxiliar que estaba desconectada | [6 empty] | 1
2020-01-15 | SAKKANA |  | Ruta 338 -Km 7,5 (Comisaria) | El Corte | se conecta cable de fase del equipo auxiliar que estaba desconectada | [6 empty] | 1
2020-01-15 | SAKKANA |  | Ignacio Thames y Peru |  | se conecta cables desconectados del equipo auxiliar y de morsetos | [6 empty] | 2
2020-01-15 | SAKKANA |  | Lobo de la Vega y Paraguay |  | luminarias encendidas debido a que la llave termica del puesto de encendido estaba en manual | [9 empty] | 1
2020-01-15 | SAKKANA |  | Paraguay 1080 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2020-01-16 | MAÑANA |  | Avenida Aconquija y Colombia |  | se cubrio cable subterraneo que pasa por la calle Avenida Aconquija | [9 empty] | 1
2020-01-16 | MAÑANA |  | Los Ceibos 520 |  | se levanta cable caido de telefono | [14 empty] | 1
2020-01-16 | MAÑANA |  | Lobo de la Vega y Paraguay |  | cambio de fotocelula en puesto de encendido | [6 empty] | 1
2020-01-16 | SAKKANA |  | Camino a la Virgen | Rinconada | se encontro cable acometida de edet en corto en el techo de una vivienda el cual se aislo los cables como asi tambien la columna del medidor | [6 empty] | 1
2020-01-16 | SAKKANA |  | Sarmiento 3600 | El Corte | arbol caido sobre cables de alumbrado publico y de edet, se levantan los mismos y se retensan los cables con morsa y se replanta poste de madera , se cambian 3 equipo auxiliares y 2 lamparas de sodio de 150w , se conectan 4 morsetos y se reconecta 1 luminaria y se realiza poda | 2 | 3 |  |  |  |  | 5 | 1 |  | 1 | 1
2020-01-16 | SAKKANA |  | Peru y Guayanas |  | retension de cable piloto en 2 partes y se conectan luminarias y cambio de fotocelula en puesto de encendido | [6 empty] | 2 |  |  | 1
2020-01-16 | NOCHE |  | Catamarca y Santa Cruz |  | se revisa puesto de encendido y no se puede solucionar problemas debido a que el medidor esta quemado | [9 empty] | 1
2020-01-16 | NOCHE |  | Sarmiento |  | en puesto de encendido se haya una fase sin tension | [9 empty] | 1
2020-01-16 | NOCHE |  | Pasaje sin nombre (altura Sarmiento 2000) |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2020-01-16 | NOCHE |  | Boulevard 9 de Julio y Concordia |  | se conecta cable desconectado de equipo auxiliar en luminaria | [6 empty] | 1
2020-01-17 | MAÑANA |  | Sarmiento y Santa Cruz |  | en puesto de encendido se normaliza linea y se coloca 3 morsetos en linea | [6 empty] | 3 |  |  | 1
2020-01-17 | MAÑANA |  | Pasaje Rusiñol 222 |  | se replanta poste de madera quebrado | [10 empty] | 1
2020-01-17 | MAÑANA |  | Lomas de Imbaud |  | reubicacion de brazo de poste caido con flejes , lampara de sodio de 150w y equipo auxiliar , se coloca mensula y se realiza poda ( no se conecta a linea) | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1
2020-01-17 | SAKKANA | 20561 | Constancio Vigil 3500 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2020-01-17 | SAKKANA | 20484 | Manzana D- C 61 | B° Horco Molle | se conecta cable desconectado de equipo auxiliar | [6 empty] | 1
2020-01-17 | SAKKANA |  | Higueritas y Juan B. Teran |  | se alimenta luminaria con cable semilplomo 25 metros | [12 empty] | 25
2020-01-17 | SAKKANA |  | Guayanas (entre Peru y Paraguay) |  | cambio de lampara de sodio de 150w y colocacion de 2 morsetos | 1 | [5 empty] | 2
2020-01-17 | SAKKANA |  | Paraguay 1080 (entre Guayanas y Venezuela) |  | cambio de equipo auxiliar (balasto,ignitor y capacitor) |  | 1
2020-01-17 | SAKKANA | 20529 | Brasil 1499 |  | conexión de cable de equipo auxiliar desconectado de la linea | [6 empty] | 1
2020-01-17 | SAKKANA |  | Presidente Peron y Las Acacias |  | se repara conexión de cable del morseto que fue cortado por una rama | [6 empty] | 1
2020-01-17 | NOCHE |  | Belgica 2838 |  | cambio de fusible en morseto | [6 empty] | 1
2020-01-17 | NOCHE |  | Belgica 2900 |  | se conecta cable desconectado de equipo auxiliar | [6 empty] | 1
2020-01-17 | NOCHE |  |  | Bº Horco Molle | se levanta llave del puesto de encendido | [9 empty] | 1
2020-01-17 | NOCHE |  | Frias Silva 1000 |  | cambio de lampara de sodio de 150w y reparacion de conexión en luminarias | 1 | [5 empty] | 1
2020-01-17 | NOCHE |  |  | Bº 2 de Septiembre | problemas en el puesto de encendido debido a falla en una fase | [9 empty] | 1
2020-01-18 | NOCHE |  | Bolivia 20 |  | se levanta cable de video caido | [9 empty] | 1
2020-01-18 | NOCHE |  |  | B° Juramento | se repara conexión de equipo auxiliar y se levanto llave termica de puesto de encendido | [6 empty] | 1 |  |  | 1
2020-01-18 | NOCHE |  | Reconquista y Constancio Vigil |  | se repara cable aereo cortado de alumbrado publico | [6 empty] | 1
2020-01-18 | NOCHE |  | Avenida Aconquija 1100 |  | se levanta llave del puesto de encendido | [9 empty] | 1
2020-01-18 | NOCHE |  | Fanzolato y Avenida Presidente Peron |  | se repara cable de neutro de luminaria | [6 empty] | 1
2020-01-18 | NOCHE |  | Constancio Vigil 3600 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2020-01-20 | MAÑANA |  |  | Plaza Reverendo Carlos Arredondo | colocacion de columnas y alineados de las mismas y reparacion de brazo hidraulico de camion | [9 empty] | 2
2020-01-20 | SAKKANA |  | Los Tarcos 700 | El Corte | reconexion de equipo auxiliar, reparacion en cable piloto y se realizo poda para despejar luminarias | [6 empty] | 2 | 1
2020-01-20 | SAKKANA |  | Manzana D- C 52 | B° Horco Molle | llave termica en el puesto de encendido estaba en manual la cual se cambio a automatica para su correcto funcionamiento | [9 empty] | 1
2020-01-20 | SAKKANA |  | Manzana A - C 13 | B° Telefonico | replantacion de poste de madera que estaba inclinado | [10 empty] | 1
2020-01-20 | SAKKANA |  | Andres Villa 765 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2020-01-20 | SAKKANA |  | Catamarca 571 |  | cambio de lampara de sodio de 150w y cambio de equipo auxiliar ( balasto, ignitor y capacitor) | 1 | 1
2020-01-20 | SAKKANA |  | Tierra del Fuego 652 |  | se conecta cable desconectado de equipo auxiliar | [6 empty] | 1
2020-01-20 | SAKKANA |  | Tierra del Fuego 515 |  | se conecta cable desconectado del morseto | [6 empty] | 1
2020-01-20 | SAKKANA |  | Santa Cruz 860 |  | se conecta cable desconectado de equipo auxiliar | [6 empty] | 1
2020-01-20 | SAKKANA |  | Santo Domingo 545 |  |  | 1
2020-01-20 | NOCHE |  | Camino de Sirga y Avenida H Poviña |  | se conecta cable a linea de una columna que habia sido desconectado | [6 empty] | 1
2020-01-20 | NOCHE |  | Belgica y Rojas Paz |  | cambio de morsetos y ajuste de lampara en luminaria | [6 empty] | 2 |  |  | 1
2020-01-20 | NOCHE |  |  | B° Horco Molle | cambio de fotocelula en puesto de encendido | [6 empty] | 1
2020-01-20 | NOCHE |  |  | Bº 200 Viviendas | se levantan llave termica del puesto de encendido | [9 empty] | 1
2020-01-20 | NOCHE |  | San Lorenzo e Ituzaingo |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2020-01-20 | NOCHE |  | Concordia (1ª cuadra) |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2020-01-20 | NOCHE |  | Imbaud (3ª cuadra) |  | se replanta poste de madera | [10 empty] | 1
2020-01-21 | MAÑANA |  | Camino de Sirga y Federico Rossi (puente) |  | retiro de columna rota en puente y se reparan conexiones | [6 empty] | 1 |  |  | 1
2020-01-21 | SAKKANA |  | Sarmiento | Plaza Redonda | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2020-01-21 | SAKKANA |  | Federico Rossi y Sarmiento |  | se repara conexión de cable del morseto que estaba en cortocircuito | [6 empty] | 1
2020-01-21 | SAKKANA |  | Sarmiento y Federico Rossi |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2020-01-21 | SAKKANA |  | Andres Villa (entre Sarmiento y Cariola) |  | cambio de equipo auxiliar( balasto, ignitor y capacitor) |  | 1
2020-01-21 | SAKKANA |  | Ruben Dario y Cariola (ochava norte) |  | reparacion de fusible de morseto en cortocircuito | [6 empty] | 1
2020-01-21 | SAKKANA |  | Ruben Dario y Cariola (ochava sur) |  | reparacion de fusible de morseto en cortocircuito | [6 empty] | 1
2020-01-21 | SAKKANA | 20770 | Chile 150 - 170 |  | cable piloto cortado por rama de arbol por lo cual no pasaba tension ( se repara conexiones) | [6 empty] | 1
2020-01-21 | SAKKANA | 20774 | Manzana G - C23 | B° Telefonico | se conecta equipo auxiliar desconectado de linea | [6 empty] | 1
2020-01-21 | NOCHE |  | Higueritas 2656 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2020-01-21 | NOCHE |  | Panama y Bolivia |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2020-01-21 | NOCHE |  | Pampa y Romano |  | cambio de lampara de sodio de 150w y morsetos | 1 | [5 empty] | 2
2020-01-21 | NOCHE |  | Cariola y Concordia |  | reparacion de conexión | [6 empty] | 1
2020-01-22 | MAÑANA |  |  | Plaza Reverendo Carlos Arredondo | se realiza 2 coronamientos y se colocan , alinean columnas metalicas y se llenaron bases con cemento | [9 empty] | 3
2020-01-22 | SAKKANA |  | Cariola y Martin Fierro |  | se realiza poda para despejar luminaria y se coloca 2 morsetos | [6 empty] | 2 | 1
2020-01-22 | SAKKANA |  | Pringles 1465 |  | cambio de morseto debido a que el cable de fase estaba en cortocircuito | [6 empty] | 1
2020-01-22 | SAKKANA |  | Pringles y Florida |  | cambio de equipo auxiliar( balasto, ignitor y capacitor) |  | 1
2020-01-22 | SAKKANA |  | Venezuela 327 |  | cambio de lampara de sodio de 150w y cambio de fusible en morseto | 1 | [5 empty] | 1
2020-01-22 | SAKKANA |  | Pedro de Villalba 1060 |  | cambio de morseto debido a que el cable de fase estaba en cortocircuito | [6 empty] | 1
2020-01-22 | NOCHE |  |  | Plaza Reverendo Carlos Arredondo | se realiza 2 coronamiento en columnas | [9 empty] | 1
2020-01-22 | NOCHE |  | Belgica 2880 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2020-01-22 | NOCHE |  | Chubut 2800 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2020-01-22 | NOCHE |  | Belgica 3100 |  | cambio de lampara de sodio de 150w y cambio de tulipa | 1 |  |  | 1
2020-01-22 | NOCHE |  | San Pablo 3100 |  | se conecta cable desconectado de equipo auxiliar | [6 empty] | 1
2020-01-23 | MAÑANA |  |  | Plaza Reverendo Carlos Arredondo | excavacion para 2 bases de columnas y se realiza 2 coronamientos y se excava para conexiones subterraneas | [9 empty] | 3
2020-01-23 | SAKKANA |  | Pringles y Jupiter |  | se levanta cable caido de telefono | [14 empty] | 1
2020-01-23 | SAKKANA |  | Belgica y Pasaje Abel Peirano |  | cambio de fusibles de morsetos | [6 empty] | 1
2020-01-23 | SAKKANA |  | Pasaje Galaxia 144 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2020-01-23 | SAKKANA |  | Darwin 700 |  | cambio de 2 lamparas de sodio de 150w y se realizo poda para despejar luminarias | 2 | [6 empty] | 1
2020-01-23 | SAKKANA |  | Manzana E- C20 | B° Apunt | cambio de portalampara en luminaria | [9 empty] | 1
2020-01-23 | SAKKANA |  | Manzana F- C9 | B° Araujo | cambio de lampara de sodio de 150w , colocacion de 2 morsetos y se levanta llave del puesto de encendido que estaba bajada | 1 | [5 empty] | 2 |  |  | 1
2020-01-24 | MAÑANA |  |  | Plaza Reverendo Carlos Arredondo | excavacion para 2 bases de columnas y se realiza 2 coronamientos y se excava para conexiones subterraneas | [9 empty] | 3
2020-01-24 | MAÑANA |  | Rotonda | El Corte | se coloca tablero trifasico para eventos | [9 empty] | 1
2020-01-24 | SAKKANA |  | Pasaje Centenario 1830 |  | se conecta equipo auxiliar desconectado de linea | [6 empty] | 1
2020-01-24 | SAKKANA |  | Victoria Ocampo 465 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2020-01-24 | SAKKANA |  | Manzana F- C9 | B° Araujo | cambio de equipo auxiliar (balasto, capacitor e ignitor) |  | 1
2020-01-24 | SAKKANA |  | Manzana D- C10 | B° Araujo | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2020-01-24 | SAKKANA |  | Lamadrid 330 |  | se repara conexión de fase cortada en morseto | [6 empty] | 1
2020-01-24 | SAKKANA |  | Manzana F L-1 | B° Ampliacion Aconquija | cambio de lampara de sodio de 150w y cambio de fusible en morseto | 1 | [5 empty] | 1
2020-01-24 | SAKKANA |  | Manzana B - C1 | B° Apunt | cambio de lampara de sodio de 150w y cambio de morseto | 1 | [5 empty] | 1
2020-01-24 | SAKKANA |  | Belgrano 610 esquina Lamadrid |  | cambio de equipo auxiliar (balasto, ignitor y capacitor) y cambio de lampara de sodio de 150w | 1 | 1
2020-01-27 | MAÑANA |  |  | Plaza Reverendo Carlos Arredondo | se rellena de cemento 4 bases de columnas | [9 empty] | 4
2020-01-27 | SAKKANA |  | Avenida Aconquija (Rotonda) | EL Corte | se retira tablero de evento y cable | [9 empty] | 1
2020-01-27 | SAKKANA |  | Sarmiento y Lantanas |  | se conecta cable semil plomo cortado de morseto y se realiza poda | [6 empty] | 1 | 1
2020-01-27 | SAKKANA | 20958 | Sarmiento esquina Ruben Dario 308 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2020-01-27 | SAKKANA | 21214 | Pedro de Villalba 1818 |  | se conecta cable de fase desconectada del equipo auxiliar | [6 empty] | 1
2020-01-27 | SAKKANA | 20318 | Pasaje Magallanes 1865 |  | se levanta cable de video caido | [14 empty] | 1
2020-01-27 | SAKKANA | 21227 | Bolivia y Juan B. Teran |  | se conecta cable de fase desconectada del equipo auxiliar | [6 empty] | 1
2020-01-27 | NOCHE |  | Zavalia y Sarmiento |  | se levanta llave del puesto de encendido | [9 empty] | 1
2020-01-27 | NOCHE |  |  | Plaza Reverendo Carlos Arredondo | se realiza 2 coronamiento en columnas | [9 empty] | 1
2020-01-28 | MAÑANA |  |  | Plaza Reverendo Carlos Arredondo | se rellena de cemento 3 bases de columnas , se excavo una base y se realiza 2 coronamientos | [9 empty] | 3
2020-01-28 | SAKKANA |  | Pringles 770 |  | se conecta cable de fase cortada en linea y se realiza poda | [6 empty] | 1 | 1
2020-01-28 | SAKKANA |  | Cordoba 1580 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2020-01-28 | SAKKANA |  | San Lorenzo y San Luis |  | cambio de lampara de sodio de 150w y cambio de fusible en morseto | 1 | [5 empty] | 1
2020-01-28 | SAKKANA |  | Higueritas esquina Las Acacias |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2020-01-28 | SAKKANA |  | Colombia 586 |  | reclamo debido a poste de telecom | [14 empty] | 1
2020-01-28 | SAKKANA |  | Pasaje Garcia Hamilton esquina Salas y Valdez y Avenida Aconquija |  | se revisa zona y todas las luminarias de las mismas funcionan con normalidad | [9 empty] | 1
2020-01-28 | SAKKANA |  | Pasaje Garcia Hamilton esquina Salas y Valdez y Los Ceibos |  | cambio de lampara de sodio de 150w y cambio de equipo auxiliar ( balasto, ignitor y capacitor) | 1 | 1
2020-01-28 | SAKKANA |  | Santa Cruz 860 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2020-01-28 | SAKKANA |  | Chubut 2732 |  | cambio de luminaria completa (artefacto, lampara y equipo auxiliar) | 1 | 1 | 1
2020-01-28 | SAKKANA |  | Chubut 2700 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2020-01-28 | NOCHE |  |  | Plaza Reverendo Carlos Arredondo | se realiza 2 coronamiento en columnas | [9 empty] | 1
2020-01-28 | NOCHE |  | Catamarca y Santa Cruz |  | se levanta llave del puesto de encendido | [9 empty] | 1
2020-01-28 | NOCHE |  | Cordoba y San Martin |  | se levanta llave del puesto de encendido | [9 empty] | 1
2020-01-28 | NOCHE |  | Jujuy y San Martin |  | se levanta llave del puesto de encendido | [9 empty] | 1
2020-01-28 | NOCHE |  | Zavalia y Avenida Aconquija |  | cambio de lampar en semaforo | [9 empty] | 1
2020-01-29 | MAÑANA |  | San Martin y Jujuy |  | cambio de contactor en puesto de encendido | [8 empty] | 1
2020-01-29 | MAÑANA |  |  | Plaza Reverendo Carlos Arredondo | se rellena de cemento 3 bases de columnas y se realiza 2 coronamientos | [9 empty] | 2
2020-01-29 | SAKKANA |  | Los Tarcos 0-800 | El Corte | cambio de 5 lamparas de sodio de 150w y se conecto un cable desconectado de luminaria | 5 | [5 empty] | 1
2020-01-29 | SAKKANA | 21378 | Pedro de Villalba 845 |  | cable de video caido | [14 empty] | 1
2020-01-29 | SAKKANA | 21350 | Rojas Paz 278 |  | se controla puesto de encendido y luminarias las cuales funcionan con normalidad | [9 empty] | 1
2020-01-29 | SAKKANA |  | Sarmiento y Rojas Paz |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2020-01-29 | SAKKANA | 21414 | Avenida Aconquija 3130 |  | se conecta cable de luminarias desconectadas | [6 empty] | 1
2020-01-29 | SAKKANA | 21408 | Avenida Aconquija 3130( sur) |  | se conecta cable desconectado de equipo auxiliar | [6 empty] | 1
2020-01-29 | SAKKANA |  | Avenida Aconquija 3300 |  | se conecta cable desconectado de equipo auxiliar | [6 empty] | 1
2020-01-29 | SAKKANA |  | Higueritas y Salta |  | colocacion de lampara de sodio de 150w y de tulipa en artefacto | 1 |  |  | 1
2020-01-29 | NOCHE |  | Cordoba y Alfredo Guzman |  | cambio de equipo auxiliar (balasto, ignitor y capacitor) |  | 1
2020-01-29 | NOCHE |  | Cordoba ( entre Universo y Alfredo Guzman) |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2020-01-29 | NOCHE |  | Boulevard 9 de Julio 1900 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2020-01-29 | NOCHE |  | Higueritas (entre Salta y Remedios de Escalada) |  | reparacion de luminaria | [6 empty] | 1
2020-01-29 | NOCHE |  | Diagonal Sur y Sarmiento |  | reparacion de conexión en luminaria led | [6 empty] | 1
2020-01-29 | NOCHE |  | San Luis y Reconquista |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2020-01-30 | MAÑANA |  |  | Plaza Reverendo Carlos Arredondo | se coloca 40 metros de cable 2x4 subterraneo para conexiones | [12 empty] | 40
2020-01-30 | SAKKANA |  | Paraguay 302 |  | se conectan luminarias de manera directa al cable aereo | [6 empty] | 2
2020-01-30 | SAKKANA |  | San Luis y Reconquista |  | se coloca lampara de sodio de 150w y se cambia equipo auxiliar (balasto, ignitor y capacitor) | 1 | 1
2020-01-30 | SAKKANA |  | Reconquista 821 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2020-01-30 | SAKKANA |  | Tierra del Fuego (entre Catamarca y Cordoba) |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2020-01-30 | SAKKANA |  | Pasaje (en Avenida Solano Vera 2800) |  | cambio de 2 lamparas de sodio de 150w y se realizo poda para despejar luminarias, se reconectan 2 luminarias con cable cortado y se repara conexión en cable piloto | 2 | [5 empty] | 3 | 1
2020-01-30 | SAKKANA |  | Paraguay 1590 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2020-01-30 | SAKKANA |  | Diego de Villarroel 1700 |  | se replanta poste de madera | [10 empty] | 1
2020-01-30 | NOCHE |  | Avenida Aconquija 400 |  | cambio de contactor en puesto de encendido | [8 empty] | 1
2020-01-30 | NOCHE |  |  | Plaza Reverendo Carlos Arredondo | se realiza 2 coronamientos en columnas metalicas | [9 empty] | 1
2020-01-30 | NOCHE |  | Los Ceibos 949 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2020-01-30 | NOCHE |  | Los Ceibos 1060 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2020-01-30 | NOCHE |  | Darwin y Cordoba |  | reparacion en conexión de luminaria | [6 empty] | 1
2020-01-30 | NOCHE |  | Zavalia (entre Boulevard 9 de Julio e Ituzaingo) |  | reparacion de conexión en luminaria led | [6 empty] | 1
2020-01-30 | NOCHE |  | Avenida Aconquija 2900 |  | en columna 286 no llega tension | [9 empty] | 1
2020-01-31 | MAÑANA |  |  | Plaza Reverendo Carlos Arredondo | colocacion de 4 jabalinas puesta a tierra en columnas , colocacion de 30 metros de cable 2x4 subterraneo y se excavo 10 metros para conexiones subterraneas | [9 empty] | 2 |  |  | 30
2020-01-31 | SAKKANA |  |  |  | se retira 250 metros de cable 2x25 en el galpon de San Jose | [9 empty] | 1
2020-01-31 | SAKKANA |  | Pedro de Maderuelo (entre Braile e Higueritas) |  | se coloca 125 metros de cable aereo , se colocan 3 perchas en postes y se colocan 2 morsas y 4 morsetos ademas se conecta a linea 1 luminaria | [6 empty] | 5 |  |  | 5 |  | 125
2020-01-31 | SAKKANA |  | Thames (entre Avenida Aconquija y W. Mozart |  | se coloca 125 metros de cable aereo , 2 morsas de retension y 2 perchas en postes | [9 empty] | 4 |  | 125
2020-01-31 | SAKKANA |  | Universo 153 |  | cambio de equipo auxiliar (ignitor , balasto y capacitor) |  | 1
2020-01-31 | SAKKANA |  | Universo 175 |  | se coloca aro y tulipa en una luminaria |  |  |  | 1
2020-01-31 | NOCHE |  | Catamarca 500 |  | 2 luminarias apagadas las cuales no se pudieron solucionar porque esta cortado el cable preensamblado en la columna | [9 empty] | 1
2020-01-31 | NOCHE |  | Avenida Aconquija 400 |  | cambio de fotocelula en puesto de encendido | [6 empty] | 1
2020-01-31 | NOCHE |  | Camino a la Virgen | Rinconada | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2020-01-31 | NOCHE | 21597 | Rojas Paz 270 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2020-01-31 | NOCHE |  | Pasaje sin Nombre ( entre Aragon y Malvinas) |  | reparacion en la conexión de 2 luminarias | [6 empty] | 2
[6 empty] | 126 | 32 | 3 | 3 | 5 | 4 | 128 | 24 | 6 | 107 | 7 | 250 | 95 | 0 | 11

## resumen
Alumbrado Público - Enero 2020
descripción | cantidad
Lámparas | 126
Balastros | 32
Artefactos | 3
Tulipas | 3
Brazos | 5
Flejes | 4
Conexiones | 128
Podas | 24
Contactor | 6
Otros | 107
Poste/columna | 7
Cableado Aereo | 250
Cableado Subterráneo | 95
Manten./limpieza | 0
EDET varios | 11