## Marzo 2021
Alumbrado Público - Trabajos realizados |  |  |  |  | 2021-03-01 | Lámparas | Balastos | Artefactos | Tulipas | Brazos | Flejes | Conexiones | Podas | Contactor | Otros | Poste/columna | Cableado Aereo | Cableado Subt | Man.t/ limpieza | EDET varios
Fecha | Turno | N° Reclamo | Dirección | Barrio/Plaza | Descripción
2021-03-01 | MAÑANA |  | Salas y Valdez (entre Francisco de Asis y Camino del Peru) |  | colocacion de 7 farolas LED y se podo 4 árboles |  |  | 7 |  |  |  |  | 4
2021-03-01 | SAKKANA |  | Salas y Valdez (desde Camino del Peru hasta Francisco de Asis) |  | colocacion de 14 luminarias LED |  |  | 14
2021-03-01 | SAKKANA |  | Avenida Aconquija y Chile |  | se levanta llave termica de caja limitadora | [9 empty] | 1
2021-03-01 | SAKKANA |  | Higueritas y Presidente Peron |  | cambio de fase del contactor en puesto de encendido y el problema continua | [9 empty] | 1
2021-03-02 | MAÑANA |  | Salas y Valdez |  | colocacion de 8 farolas LED y se podo 5 árboles |  |  | 8 |  |  |  |  | 5
2021-03-02 | SAKKANA |  | Salas y Valdez ( entre Camino del Peru y Chile) |  | problema en llave termica en la caja limitadora | [9 empty] | 1
2021-03-02 | SAKKANA |  | Salas y Valdez (entre Francisco de Asis y Rio Parana) |  | colocacion de 10 luminarias LED |  |  | 10
2021-03-02 | SAKKANA | 1117889 | Higueritas 2600 |  | cables caidos de videocable | [14 empty] | 1
2021-03-02 | SAKKANA | 1118031 | Peru y Ecuador |  | ruidos pertenecientes a transformador de empresa de telefonia | [14 empty] | 1
2021-03-02 | SAKKANA | 1119854 | Pedro de Villalba 738 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2021-03-02 | SAKKANA | 1120076 | Brasil 2000 |  | llave de limitadora apagada se levanta la misma y queda funcionando con normalidad | [9 empty] | 1
2021-03-02 | SAKKANA | 1119968 | Pasaje M - I- L 2 | Bº Telefonico | cable caido de telefono y de edet | [14 empty] | 2
2021-03-02 | SAKKANA | 1118607 | Sabin esquina Guatemala |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2021-03-02 | SAKKANA |  | Quito 2405 |  | reconexion de cable desconectado en equipo auxiliar | [6 empty] | 1
2021-03-02 | SAKKANA |  | imbaud 180 |  | cambio de morseto en cableado aereo | [6 empty] | 2
2021-03-03 | SAKKANA | 1118887 | Pringles 730 |  | cambio de morseto en cableado aereo | [6 empty] | 2
2021-03-03 | SAKKANA | 1118590 | Juan Heller 163 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2021-03-03 | SAKKANA | 1119464 | Pasaje Galaxia 144 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 2
2021-03-03 | SAKKANA |  |  | El Corte | se hizo retenciones en 2 empalmes aereos que alimentaban columnas se utiliza 6 morsetos , 3 morsas, se controla puesto y queda funcionando con normalidad | [6 empty] | 8 |  |  | 3
2021-03-04 | MAÑANA |  | Salas y Valdez (entre Bartolome Hernandez y Juan B. Teran) |  | colocacion de 3 farolas LED , se podo 7 árboles y se cambian 2 artefactos LED |  |  | 5 |  |  |  |  | 7
2021-03-04 | SAKKANA | 1121706 | La Paz 690 |  | cambio de equipo auxiliar y lampara de sodio | 1 | 1
2021-03-04 | SAKKANA | 1120685 | Santiago 538 |  | reconexion de cable desconectado en equipo auxiliar | [6 empty] | 1
2021-03-04 | SAKKANA | 1118989 | Yrigoyen esquina Anta Muerta |  | columna de EDET en mal estado piquete 061301 | [14 empty] | 1
2021-03-04 | SAKKANA |  | Manzana C-L 2 |  | reconexion de cable desconectado en equipo auxiliar | [6 empty] | 1
2021-03-04 | SAKKANA |  | Chubut e Yrigoyen |  | cambio de ignitor y capacitor y reconexion de cable desconectado en quipo auxiliar |  | 1 |  |  |  |  | 1
2021-03-04 | SAKKANA |  | Yrigoyen y Chubut |  | reconexion de cable desconectado en equipo auxiliar | [6 empty] | 1
2021-03-04 | SAKKANA |  | Yrigoyen 467 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2021-03-04 | SAKKANA |  | Galvez Cota (desde Chubut hasta Santa Fe) |  | se levanta llave termica del puesto de encendido | [9 empty] | 1
2021-03-04 | SAKKANA |  | Lorenzo Dominguez |  | se repara cable cortado en linea aerea | [6 empty] | 1
2021-03-04 | SAKKANA | 1124342 | Paraguay 1310 |  | cable de telefono caido en via publica | [14 empty] | 1
2021-03-04 | SAKKANA |  | Salas y Valdez 200 |  | reconexion de cable desconectado en equipo auxiliar | [6 empty] | 1
2021-03-04 | NOCHE |  | Salas y Valdez 300 |  | colocacion de 4 luminarias LED de 100w |  |  | 4
2021-03-04 | NOCHE |  | Diego de Villarroel 197 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2021-03-04 | NOCHE |  | Rio Parana 289 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2021-03-04 | NOCHE |  | Júpiter y Sarmiento (1° Cuadra Sur) |  | se cambia equipo auxiliar y lampara de sodio | 1 | 1
2021-03-04 | NOCHE |  | Boulevard 9 de Julio 32 |  | cambio de morseto en linea | [6 empty] | 2
2021-03-04 | NOCHE |  | Boulevard 9 de Julio 16 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2021-03-04 | NOCHE |  | Clotilde Doñate 749 |  | cambio de equipo auxiliar (balasto, ignitor y capacitor) |  | 1
2021-03-05 | MAÑANA |  | Salas y Valdez 400 |  | colocacion de 4 luminarias LED y se podo 6 árboles |  |  | 4 |  |  |  |  | 6
2021-03-05 | MAÑANA |  | Florida frente a Plaza Nogues |  | revision de conexión de 5 farolas | [9 empty] | 1
2021-03-05 | SAKKANA |  | Salas y Valdez (entre Juan B Teran y Rio Parana) |  | colocacion de 4 luminarias LED |  |  | 4
2021-03-05 | SAKKANA | 1093855 | Frias Silva 801 |  | reclamo ya realizado | [9 empty] | 1
2021-03-05 | SAKKANA | 1097460 | Salvador 2100 |  | reclamo ya realizado | [9 empty] | 1
2021-03-05 | SAKKANA |  |  | El Corte | se realiza poda para despejar luminaria , cambio de 3 lamparas de sodio , 1 equipo auxiliar y 2 morsetos | 3 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1
2021-03-05 | SAKKANA | 1125722 | Yrigoyen (30-40) |  | cambio de equipo auxiliar (balasto , ignitor y capacitor) |  | 1
2021-03-05 | SAKKANA | 1125732 | Borges 2601 |  | colocacion de morsetos , se acomoda tulipa y se raliza poda para despejar luminaria | [6 empty] | 2 | 1 |  | 1
2021-03-05 | SAKKANA | 1125416-1120683 | Pasaje Patagonia 2555 |  | se conecta cable a cableado aereo y colocacion de morseto | [6 empty] | 2
2021-03-05 | SAKKANA | 1093420 | Manzana A C-5 | Bº Apunt | reclamo ya realizado | [9 empty] | 1
2021-03-05 | SAKKANA | 1090924 | Ituzaingo 1358 (entre Güemes y Anzorena) |  | reclamo ya realizado | [9 empty] | 1
2021-03-05 | SAKKANA | 1093578 | Heller 159 |  | reclamo ya realizado | [9 empty] | 1
2021-03-05 | NOCHE |  | Pasaje Antartida y Rio Parana |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2021-03-05 | NOCHE |  | Bartolome Hernandez 340 |  | reconexion de equipo auxiliar desconectado | [6 empty] | 1
2021-03-05 | NOCHE |  | Honduras y Brasil |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2021-03-05 | NOCHE |  | Honduras y Peru |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2021-03-05 | NOCHE |  | Colombia y Peru |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2021-03-05 | NOCHE |  | Frias Silva y Las Rosas |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2021-03-05 | NOCHE |  | Higueritas y Las Rosas |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2021-03-05 | NOCHE |  | Ruben Dario 50 |  | poda para despejar luminaria y reconexion de equipo auxiliar | [6 empty] | 1
2021-03-05 | NOCHE |  | Ruben Dario 299 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2021-03-05 | NOCHE |  | Darwin y Jujuy |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2021-03-05 | NOCHE |  | Kirchner y Anzorena |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2021-03-05 | NOCHE |  | Cordoba y Darwin |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2021-03-05 | NOCHE |  | Florida 100 |  | se retira tablero de evento | [9 empty] | 1
2021-03-08 | MAÑANA |  | Moreno y Ludwing |  | se retira tablero de eventos | [9 empty] | 1
2021-03-08 | MAÑANA |  | Higueritas y Moreno |  | instalacion de puesto de encendido se coloca 3 llaves termicas ,caja y contactor | [8 empty] | 1 | 4
2021-03-08 | SAKKANA |  | Pedro de Villalba y Lobo de la Vega |  | se controla puesto de encendido y todo funciona con normalidad | [9 empty] | 1
2021-03-08 | SAKKANA |  | Higuerita y Moreno |  | ajuste de morsetos en linea aerea | [9 empty] | 1
2021-03-08 | SAKKANA |  | Los Ceibos y Las Rosas |  | cambio de equipo auxiliar (balasto , ignitor y capacitor) |  | 1
2021-03-08 | SAKKANA |  | Samiento 535 y Andres Villa |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2021-03-08 | SAKKANA |  | Andres Villa (entre Boulevard 9 de Julio e Ituzaingo) |  | cambio de lampara , tulipa y de equipo auxiliar | 1 | 1 |  | 1
2021-03-08 | SAKKANA |  | Moreno e Higuerita |  | se arma puesto de encendido | [9 empty] | 1
2021-03-08 | SAKKANA |  | Lobo de la Vega |  | cambio de fotocelula en puesto de encendido(faltaba fase de linea de EDET) | [6 empty] | 1
2021-03-08 | SAKKANA |  | Salas y Valdez 2033 |  | ajuste de morsetos en linea aerea, cambio de poste en mal estado y se retira brazo caido | [6 empty] | 1 |  |  | 2
2021-03-08 | NOCHE |  | Cordoba y Martin Fierro |  | cambio de equipo auxiliar (balasto, ignitor y capacitor) |  | 1
2021-03-08 | NOCHE |  | Martin Fierro y Cordoba (1° Cuadra-Sur ) |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2021-03-08 | NOCHE |  | Martin Fierro y Cordoba (1° Cuadra-Norte ) |  | cambio de equipo auxiliar (balasto, ignitor y capacitor) |  | 1
2021-03-08 | NOCHE |  | Boulevard 9 de Julio y Federico Rossi |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2021-03-08 | NOCHE |  | Ituzaingo y Federico Rossi |  | reconexion de equipo auxiliar desconectado | [6 empty] | 1
2021-03-08 | NOCHE |  | Ituzaingo y Pasaje Alberdi |  | reconexion de equipo auxiliar desconectado | [6 empty] | 1
2021-03-08 | NOCHE |  | Ituzaingo 947 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2021-03-08 | NOCHE |  | Diagonal Soldi y Boulevard 9 de Julio |  | reconexion de equipo auxiliar desconectado | [6 empty] | 1
2021-03-08 | NOCHE |  | Diagonal Soldi (entre Boulevard 9 de Julio e Ituzaingo) |  | cambio de morseto en linea | [6 empty] | 1
2021-03-08 | NOCHE |  | La Paz y Anzorena |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2021-03-08 | NOCHE |  | La Paz 1260 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2021-03-08 | NOCHE |  | Pasaje Sacheri 2500 |  | reconexion de equipo auxiliar desconectado | [6 empty] | 1
2021-03-09 | MAÑANA |  | Presidente Peron e Higueritas |  | cambio de contactor en puesto de encendido | [8 empty] | 1
2021-03-09 | MAÑANA |  | Las Guayabas |  | cambio de lampara y equipo auxiliar | 1 | 1
2021-03-09 | MAÑANA |  | Manzana H C-1 | B° Telefonico | cambio de morsetos, lampara, equipo auxiliar y tulipa | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 2
2021-03-09 | MAÑANA |  | Higueritas y Moreno |  | se aumenta seccion de cableado en conexiones de puesto de encendido | [9 empty] | 1
2021-03-09 | SAKKANA |  | Sarmiento 909 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2021-03-09 | SAKKANA |  | Pasaje Centenario 1599 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2021-03-09 | SAKKANA | 1128324 | Diagonal Sur (Cerca Pasaje Centenario) |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2021-03-09 | SAKKANA |  | Diagonal Sur (entre Pasaje Centenario y Lamadrid) |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2021-03-09 | SAKKANA |  | Anzorena y La Paz |  | cambio de artefacto y colocacion de lampara de sodio | 1 |  | 1
2021-03-09 | SAKKANA |  | Heller 172 |  | reconexion de cable desconectado en equipo auxiliar | [6 empty] | 1
2021-03-09 | SAKKANA | 1123570 | Santiago y Alfredo Guzman |  | se realiza poda para despejar luminaria y reconexion de equipo auxiliar | [6 empty] | 1 | 1
2021-03-09 | SAKKANA | 1128334 | España 35 (entre Galvez Cota y Francia |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2021-03-09 | SAKKANA |  | Salas y Valdez 750 |  | colocacion de luminaria LED y brazo en columna H |  |  | 1 |  | 1
2021-03-09 | NOCHE |  | Lamadrid 53 |  | se retira poste en mal estado | [9 empty] | 1
2021-03-09 | NOCHE |  | La Rioja (Frente barrio Los Alamos) |  | cambio de brazo quebrado |  |  |  |  | 1
2021-03-09 | NOCHE |  | Las Lanzas 2000 |  | cambio de equipo auxiliar (balasto, ignitor y capacitor) |  | 1
2021-03-09 | NOCHE |  | Las Lanzas y Reconquista |  | cambio de artefacto , lampara y equipo auxiliar | 1 | 1 | 1
2021-03-09 | NOCHE |  | Frente a Plaza | B° Araujo | se colocan 2 morsetos y cambio de 2 lamparas | 2 | [5 empty] | 2
2021-03-09 | NOCHE |  |  | B° Araujo | cambio de lampara de sodio de 150w | 2
2021-03-09 | NOCHE |  | Pasaje Zamora 1987 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2021-03-10 | MAÑANA |  |  | Plaza Redonda | excavacion y revision de problemas en columnas y cableado subterraneo , se repara conexiones | [6 empty] | 2 |  |  | 1
2021-03-10 | SAKKANA |  | Manzana B - C25 | Bº Horco Molle | se necesita poda para poder colocar brazo | [9 empty] | 1
2021-03-10 | SAKKANA |  | Manzana A - C8 | Bº Horco Molle | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2021-03-10 | SAKKANA |  | Universo 600 |  | se levanta acometida domiciliaria | [14 empty] | 1
2021-03-10 | SAKKANA | 1133559 | Universo 856 |  | se levanta acometida domiciliaria y se realiza poda | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1
2021-03-10 | SAKKANA |  | Universo 872 |  | se aislan cables de acometida domiciliaria cortada por camion | [14 empty] | 1
2021-03-10 | SAKKANA |  | Cordoba 74 y Universo |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2021-03-10 | SAKKANA |  | Cordoba y Heller (Ochava Suroeste) |  | cambio de equipo auxiliar ( balasto, ignitor y capacitor) |  | 1
2021-03-10 | SAKKANA | 1132453 | Boulevard 9 de Julio 1987 |  | cambio de equipo auxiliar ( balasto, ignitor y capacitor) |  | 1
2021-03-10 | SAKKANA |  | Yrigoyen 258 |  | ajuste de morseto en linea aerea | [6 empty] | 1
2021-03-10 | SAKKANA | 1098494 | Sarmiento (entre Yrigoyen y Facundo Quiroga) |  | cambio de fotocelula en puesto de encendido | [6 empty] | 1
2021-03-10 | SAKKANA | 1134092 | Francia 48 |  | reconexion de cable desconectado en equipo auxiliar | [6 empty] | 1
2021-03-10 | NOCHE |  | Avenida Aconquija y Muñoz Aldao |  | colocacion de brazo completo ( equipo auxiliar , lampara , artefacto , morsetos y brazo) | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 2
2021-03-10 | NOCHE |  | Avenida Aconquija 3100 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2021-03-10 | NOCHE |  | Sarmiento E Irigoyen |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2021-03-10 | NOCHE |  | Apolo XIII( entre Mendoza y La Rioja) |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2021-03-10 | NOCHE |  | Apolo XIII y La Rioja |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2021-03-10 | NOCHE |  | Apolo XIII (Entre La Rioja y Lorenzo Dominguez ) |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2021-03-10 | NOCHE |  | Apolo XIII (Entre La Rioja y Lorenzo Dominguez ) |  | cambio de artefacto y lampara en luminaria | 1 |  | 1
2021-03-10 | NOCHE |  | Chubut y Charcas |  | reparacion de conexión y colocacion de percha de suspensión | [6 empty] | 1 |  |  | 1
2021-03-11 | MAÑANA |  | Avenida Aconquija y Camino del Peru |  | se aisla cable cortado por vandalismo | [9 empty] | 1
2021-03-11 | MAÑANA |  |  | Plaza Nogues | se realiza base para columna | [9 empty] | 1
2021-03-11 | SAKKANA | 1134573 | Los Ceibos 800 |  | reclamo ya realizado | [9 empty] | 1
2021-03-11 | SAKKANA | 1134576 | Brasil 1366 |  | cambio de equipo auxiliar ( balasto, ignitor y capacitor) |  | 1
2021-03-11 | SAKKANA |  | Higueritas y Thames |  | cambio de equipo auxiliar ( balasto, ignitor y capacitor) |  | 1
2021-03-11 | SAKKANA |  | El Salvador y Thames |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2021-03-11 | SAKKANA |  | Thames (entre El Salvador y Brasil) |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2021-03-11 | SAKKANA |  | Sarmiento y Tierra del Fuego |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2021-03-11 | SAKKANA |  | Reconquista y Cariola |  | colocacion de brazo completo (lampara , equipo auxiliar ,artefacto, brazo y 2 morsetos) | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 2
2021-03-11 | SAKKANA |  | Pasaje La Estacion y Sarmiento |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2021-03-11 | SAKKANA |  | Reconquista y La Paz |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2021-03-11 | SAKKANA |  | La Paz y San Martin |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2021-03-11 | SAKKANA |  | La Paz 850 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2021-03-11 | SAKKANA |  | Anzorena y La Paz |  | cambio de equipo auxiliar y lampara de sodio | 1 | 1
2021-03-11 | SAKKANA |  | La Rioja (200 metros de Solano Vera hacia el oeste) |  | colocacion de brazon con luminaria LED y dos morsetos |  |  | 1 |  | 1 |  | 2
2021-03-11 | SAKKANA |  | La Paz 900 |  | se realiza traspaso de brazo de una columna hacia otra y se retira poste | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1
2021-03-11 | NOCHE |  | Salas y Valdez 1100 |  | reparacion de conexión en luminaria | [6 empty] | 1
2021-03-11 | NOCHE |  | Los Ceibos 1139 |  | cambio de tulipa y lampara | 1 |  |  | 1
2021-03-11 | NOCHE |  | Los Ceibos 1320 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2021-03-11 | NOCHE |  | Santo Domingo y Colombia |  | reparacion de conexión en puesto de encendido | [6 empty] | 1
2021-03-11 | NOCHE |  | Sarmiento 2050 |  | reparacion de conexión en fotocelula | [6 empty] | 1
2021-03-11 | NOCHE |  | Aragon 770 |  | cortes de cables de tv caidos | [14 empty] | 1
2021-03-11 | NOCHE |  | San Javier 2500 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2021-03-11 | NOCHE |  | San Javier 2550 |  | cambio de equipo auxiliar (balasto, ignitor y capacitor) |  | 1
2021-03-11 | NOCHE |  | Entre Rios 2550 |  | reparacion de conexión en luminaria | [6 empty] | 1
2021-03-11 | NOCHE |  | Entre Rios 2500 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2021-03-11 | NOCHE |  | España (entre Chubut y Thiele) |  | cambio de lampara y equipo auxiliar | 1 | 1
2021-03-11 | NOCHE |  |  | Plaza Nogues | se retira molde de base | [9 empty] | 1
2021-03-11 | NOCHE |  |  | Plaza Reverendo Carlos Arredondo | reparacion de conexión en farola | [6 empty] | 1
2021-03-11 | NOCHE |  | Avenida Solano Vera y La Paz |  | reparacion de conexión en luminaria | [6 empty] | 1
2021-03-12 | SAKKANA |  | Las Moras 890 y Cordoba |  | se realiza traspaso de brazo y alarma vecinal de una columna hacia otra | [5 empty] | 1
2021-03-12 | SAKKANA |  | Aragon esquina Higueritas |  | colocacion de brazo con cable semilplomo |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
2021-03-12 | SAKKANA |  | Pasaje Santiago y Tierra del Fuego |  | poste de edet quebrado piquete nº144035 | [14 empty] | 1
2021-03-12 | SAKKANA | 1126858 | Lima 2451 |  | pedido de cambio de poste | [9 empty] | 1
2021-03-12 | SAKKANA | 1137447 | Los Ceibos 1440 |  | se retira cable de telefono caido | [14 empty] | 1
2021-03-12 | SAKKANA |  | El Salvador 2194 |  | pedido de cambio de poste | [9 empty] | 1
2021-03-12 | SAKKANA |  | El Salvador y Maderuelo |  | se retira poste viejo y se coloca brazo con artefacto, equipo auxiliar y morseto |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 2 |  |  | 1
2021-03-12 | SAKKANA | 1135571 | Pasaje Cabildo Oeste 600 | Bº Procrear | colocacion de brazo completo (lampara , equipo auxiliar ,artefacto, brazo y 2 morsetos) | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 2
2021-03-12 | SAKKANA |  | Avenida Aconquija 2396 |  | cambio de fotocelula en puesto de encendido | [6 empty] | 1
2021-03-15 | MAÑANA |  | Primera Confiteria |  | reparacion de conexión en puesto de encendido y cambio de contactor | [6 empty] | 1 |  | 1
2021-03-15 | MAÑANA |  | Camino del Peru y Avenida Aconquija |  | se retiran adornos navideños 4 en columnas y 2 en murales | [9 empty] | 6
2021-03-15 | MAÑANA |  | Avenida Aconquija 3397 |  | cambio de brazo completo ( equipo auxiliar , lampara , brazo, artefacto y 2 morsetos) | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 2
2021-03-15 | SAKKANA |  | San Juan y Kennedy |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2021-03-15 | SAKKANA |  | Mendoza y Solano Vera |  | cambio de lampara de sodio de 150w y reconexion de equipo auxiliar desconectado | 1 | [5 empty] | 1
2021-03-15 | SAKKANA |  | Facundo Quiroga (casi Chubut) |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2021-03-15 | SAKKANA |  | La Paz y Solano Vera |  | se controla puesto de encendido y todo funciona con normalidad | [9 empty] | 1
2021-03-15 | SAKKANA |  | Chacho Peñaloza 41 |  | cambio de fusible quemado en morseto | [6 empty] | 1
2021-03-15 | SAKKANA |  | Chacho Peñaloza 80 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2021-03-15 | SAKKANA |  | Pringles 1122 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2021-03-15 | SAKKANA |  | Diego de Villarroel 877 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2021-03-15 | SAKKANA |  | Acacias y Los Ceibos |  | se realiza poda y se cambia lampara | 1 | [6 empty] | 1
2021-03-15 | SAKKANA |  | Los Ceibos y Acacias |  | se controla puesto de encendido y todo funciona con normalidad | [9 empty] | 1
2021-03-15 | SAKKANA |  | Los Ceibos y Colombia |  | cambio de tulipa y lampara | 1 |  |  | 1
2021-03-15 | SAKKANA |  | Colombia y Los Cebios |  | cambio de tulipa y artefacto con lampara | 1 |  | 1 | 1
2021-03-15 | SAKKANA |  | Pasaje Gardel 2281 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2021-03-15 | SAKKANA |  | Brasil y Malvinas |  | cambio de tulipa y lampara | 1 |  |  | 1
2021-03-15 | NOCHE | 1143602 | Salta (entre Brasil y Frias Silva ) |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2021-03-15 | NOCHE | 1143698 | Pasaje Mozart esquina Thames |  | cambio de artefacto y lampara en luminaria | 1 |  | 1
2021-03-15 | NOCHE |  | Francia y Belgica |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2021-03-15 | NOCHE | 1143703 | Avenida Aconquija 2501 |  | reclamo de cable cortado , no se encuentran ya que el problema fue un fallo de corte de energia | [14 empty] | 1
2021-03-15 | NOCHE | 1143408 | Boulevard 9 de Julio 38 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2021-03-15 | NOCHE |  | Frias Silva y San Francisco de Asis |  | cambio de lampara y equipo auxiliar | 1 | 1
2021-03-15 | NOCHE |  | Frias Silva 200 |  | cambio de fusible quemado en morseto | [6 empty] | 1
2021-03-15 | NOCHE |  | Paraguay y Rio Parana |  | cambio de fusible quemado en morseto | [6 empty] | 1
2021-03-16 | MAÑANA |  |  | Plaza Nogues | se realiza 2 base para columna, 2 pisos para bases y se excavan 2 bases | [9 empty] | 6
2021-03-16 | MAÑANA |  | Lamadrid 53 |  | se retira poste | [9 empty] | 1
2021-03-16 | MAÑANA |  | Las Moras y Cordoba |  | se retira poste | [9 empty] | 1
2021-03-16 | MAÑANA |  | San Luis 297 |  | se retira poste | [9 empty] | 1
2021-03-16 | SAKKANA |  | San Luis y Romano |  | se realizo traspaso de brazo de una columna hacia otra , cambio de 2 equipos auxiliares , 1 herraje, 2 lamparas y una tulipa | 2 | 2 |  | 1 |  | 1
2021-03-16 | SAKKANA |  | Romano (casi San Luis) |  | colocacion de morsetos y cambio de lampara de sodio | 1 | [5 empty] | 2
2021-03-16 | SAKKANA |  | Las Moras 890 y Cordoba |  | cambio de equipo auxiliar (balasto, ignitor y capacitor) |  | 1
2021-03-16 | SAKKANA |  | Cordoba 650 (entre Heller y Las Hortensias) |  | instalacion de 25 metros de cableado aereo ,se realiza empalme en cableado ,retencion de cable , colocacion de brazo completo y colocacion de 2 morsas y 4 morsetos | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 5 |  |  | 4 |  | 25
2021-03-16 | SAKKANA |  | La Paz y Santa Cruz (entre Reconquista y Solano Vera) |  | se controla puesto de encendido y luminarias funcionan con normalidad | [9 empty] | 1
2021-03-16 | SAKKANA |  | Thiele y España |  | se levanta llave termica en puesto de encendido y se coloca lampara de sodio de 150w | 1 | [8 empty] | 1
2021-03-16 | SAKKANA |  | Papa Francisco y Rojas Paz |  | colocacion de brazo completo ( lampara , equipo auxiliar , artefacto y morsetos ) y se coloca percha en poste | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 2 |  |  | 1
2021-03-16 | SAKKANA |  | Darwin (entre Lamadrid y La Paz) |  | colocacion de brazo completo ( lampara , equipo auxiliar , artefacto y morsetos ) | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 2
2021-03-16 | NOCHE |  | Aragon y Pasaje Araujo |  | colocacion de luminaria LED y morsetos |  |  | 1 |  |  |  | 2
2021-03-16 | NOCHE | 1145883-1143887 | Saavedra Lamas y Pasaje Patagonia |  | se levanta llave de puesto de encendido | [9 empty] | 1
2021-03-16 | NOCHE |  | Paraguay y Rio Parana |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2021-03-16 | NOCHE |  | Frias Silva 200 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2021-03-16 | NOCHE |  | Santo Domingo 200 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2021-03-16 | NOCHE |  |  | Plaza Nogues | se retiran 2 moldes de bases | [9 empty] | 2
2021-03-16 | NOCHE |  | Paraguay y Panama |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2021-03-17 | MAÑANA |  |  | Plaza Nogues | se realiza 2 base para columna, 2 pisos para bases y se excavan 2 bases | [9 empty] | 6
2021-03-17 | SAKKANA |  | Los Ceibos 467 |  | se realiza traspaso de brazo en un poste hacia una columna | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1
2021-03-17 | SAKKANA |  | Diego de Villarroel y Parana |  | se realiza traspaso de brazo en un poste hacia una columna | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1
2021-03-17 | SAKKANA |  | Diego de Villarroel 259 |  | se realiza traspaso de brazo en un poste hacia una columna | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1
2021-03-17 | SAKKANA |  | Panama y Los Ceibos |  | se realiza traspaso de brazo en un poste hacia una columna | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1
2021-03-17 | SAKKANA |  | Guayanas 751 |  | se realiza traspaso de brazo en un poste hacia una columna | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1
2021-03-17 | SAKKANA | 1146312 | Santo Domingo 1081 |  | se cambia equipo auxiliar y lampara de sodio | 1 | 1
2021-03-17 | SAKKANA |  | Sarmiento y Rojas Paz |  | instalacion de 35 metros de cable aereo , se coloca 2 brazos completos , se realizan 4 retenciones , colocacion de 4 mensulas y 6 morsetos | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  | 6 |  |  | 8 |  | 35
2021-03-17 | NOCHE |  |  | B° Ampliacion Aconquija | cambio de equipo auxiliar (balasto, ignitor y capacitor) |  | 1
2021-03-17 | NOCHE |  |  | B° Ampliacion Aconquija | cambio de equipo auxiliar (balasto, ignitor y capacitor) y se realiza poda |  | 1 | [5 empty] | 1
2021-03-17 | NOCHE |  |  | B° Aconquija | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2021-03-17 | NOCHE |  | Camino Aereoclub | B° Aconquija | cambio de artefacto y lampara en luminaria | 1 |  | 1
2021-03-17 | NOCHE |  | Boulevard 9 de Julio y Bernabe Araoz |  | falta fase en linea de edet | [9 empty] | 1
2021-03-18 | SAKKANA |  | Salta y Brasil |  | se realiza traspaso de brazo en un poste hacia una columna | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1
2021-03-18 | SAKKANA |  | Los Ceibos 1320 |  | se realiza traspaso de brazo en un poste hacia una columna | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1
2021-03-18 | SAKKANA |  | San Javier |  | se realiza traspaso de brazo en un poste hacia una columna | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1
2021-03-18 | SAKKANA | 1147380 | Papa Francisco (entre Kennedy y Rojas Paz) Manzana E C 26 | B° Apunt | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2021-03-22 | MAÑANA |  | Cariola 1438 |  | cable cortado de EDET y Claro se levantan de calle | [14 empty] | 2
2021-03-22 | MAÑANA |  | Avenida Aconquija (entre Chile y Camino del Peru) |  | se realiza 2 podas y se instala 75 metros de cableado aereo, colocacion de 4 herrajes en columnas , 8 morsetos | [6 empty] | 8 | 2 |  |  |  | 75
2021-03-22 | SAKKANA | 1146371 | Los Pinos 212 |  | se cierra platon | [9 empty] | 1
2021-03-22 | SAKKANA |  | Los Pinos 240 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2021-03-22 | SAKKANA | 1147957 | Avenida Aconquija 3377 |  | reconexion de equipo auxiliar desconectado | [6 empty] | 1
2021-03-22 | SAKKANA |  | Avenida Aconquija 3400 |  | se acomodan tulipas que estaban colgando | [9 empty] | 2
2021-03-22 | SAKKANA | 1152444 | Las Antillas |  | cambio de equipo auxiliar (balasto, ignitor y capacitor) |  | 1
2021-03-22 | SAKKANA |  | Avenida Aconquija 3392 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2021-03-22 | SAKKANA | 1147812 | Sarmieno 2515 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2021-03-22 | SAKKANA |  | Sarmiento y España |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2021-03-22 | SAKKANA | 1152470 | Boulevard 9 de Julio y Chacho Peñaloza |  | cable de videocable caido se acomoda | [14 empty] | 1
2021-03-22 | SAKKANA | 1148045 | Braile y Aragon |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2021-03-22 | SAKKANA | 1150024 | Manzana F C-1 | B° Ampliacion Aconquija | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2021-03-22 | SAKKANA |  | Santo Domingo 1998 |  | cambio de equipo auxiliar (balasto, ignitor y capacitor) |  | 1
2021-03-22 | SAKKANA |  | Santo Domingo 1974 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2021-03-22 | SAKKANA |  | Paraguay 1278 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2021-03-22 | SAKKANA | 1146806 | Frias Silva y Bartolome Hernandez | B° Procrear | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2021-03-22 | NOCHE |  | Diego de Villarroel 197 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2021-03-22 | NOCHE |  | Avenida Aconquija (1 ° Cuadra ) |  | conexión de 3 luminarias LED a nuevo tendido aereo | [6 empty] | 3
2021-03-22 | NOCHE |  | Diego de Villarroel 253 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2021-03-22 | NOCHE |  | Camino de la Virgen y Pasaje Sacheri |  | se levanta llave de puesto de encendido | [9 empty] | 1
2021-03-22 | NOCHE |  | Galvez Cota y Thiele |  | se desconecta puente hacia Thiele y se levanta llave de puesto de encendido | [6 empty] | 1 |  |  | 1
2021-03-22 | NOCHE |  | Higueritas y Lobo de la Vega |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2021-03-23 | MAÑANA |  | Avenida Aconquija (entre San Francisco de Asis y Bartolome Hernandez) |  | se colocaron herrajes a 12 columnas (14 herrajes) y se realizo una poda | [7 empty] | 1 |  | 14
2021-03-23 | SAKKANA |  | Iramain (entre Beruti y Roca) |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2021-03-23 | SAKKANA | 1154209 | Manzana A 3 C-7 | B° 200 Viviendas | ajuste de morseto en linea | [6 empty] | 1
2021-03-23 | SAKKANA |  | Chacho Peñaloza (entre Rosedal y Pasaje Sin Nombre) |  | se realiza traspaso de brazo en un poste hacia una columna | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1
2021-03-23 | SAKKANA |  | Las Hortensias y La Paz |  | se realiza traspaso de brazo en un poste hacia una columna | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1
2021-03-23 | SAKKANA |  | La Paz (entre Las Moras y Las Hortensias) |  | se realiza traspaso de brazo en un poste hacia una columna | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1
2021-03-23 | SAKKANA |  | Pasaje Santiago 243 |  | se realiza traspaso de brazo en un poste hacia una columna | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1
2021-03-23 | SAKKANA |  | Pasaje Santiago 77 |  | se realiza traspaso de brazo en un poste hacia una columna | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1
2021-03-23 | SAKKANA |  | Alfredo Guzman 853 |  | se realiza traspaso de brazo en un poste hacia una columna | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1
2021-03-23 | NOCHE |  | Pasaje Paralelo a Darwin esquina Jujuy | B° 60 Viviendas | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2021-03-23 | NOCHE |  | Solano Vera 3500 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2021-03-23 | NOCHE |  | Solano Vera 3550 |  | reparacion de conexión en luminaria | [6 empty] | 1
2021-03-23 | NOCHE |  | Solano Vera 3400 |  | cambio de equipo auxiliar (balasto, ignitor y capacitor) |  | 1
2021-03-23 | NOCHE |  | Solano Vera 3450 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2021-03-23 | NOCHE |  | Rojas Paz 150 |  | se retira LED quemado | [9 empty] | 1
2021-03-25 | MAÑANA |  | Avenida Aconquija (entre Chile y Rio Parana ) |  | se realizo instalacion de cableado aereo en conjunto con sakkana | [9 empty] | 1
2021-03-25 | SAKKANA |  | Avenida Aconquija (desde Chile hasta Rio Parana) |  | instalacion de 300 metros de cable aereo , se realiza 2 retenciones y se energiza | [9 empty] | 3 |  | 300
2021-03-25 | SAKKANA | 1157893 | Luis Braile 2650 |  | cambio de tulipa, lampara , equipo auxiliar y se repara cableado aereo | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1
2021-03-25 | SAKKANA |  | Luis Braile 2707 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2021-03-25 | SAKKANA |  | Houssay y Braile |  | ajuste de lampara | [9 empty] | 1
2021-03-25 | NOCHE |  |  | Plaza 40 Viviendas | excavacion y reparacion de cableado subterraneo | [6 empty] | 1 |  |  | 1
2021-03-25 | NOCHE |  | Pasaje Rosedal y Chacho Peñaloza |  | se retira poste caido | [9 empty] | 1
2021-03-25 | NOCHE |  | Las Hortensias 849 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2021-03-25 | NOCHE |  | Victoria Ocampo |  | cambio de tulipa en artefacto |  |  |  | 1
2021-03-25 | NOCHE |  |  | B° Juramento | se levanta llave en puesto de encendido | [9 empty] | 1
2021-03-25 | NOCHE |  | Rotonda | El Corte | se levanta llave en puesto de encendido | [9 empty] | 1
2021-03-26 | NOCHE |  | Avenida Aconquija 100 |  | perforacion de 3 columnas y conexión de 3 luminarias a nuevo tendido aereo | [6 empty] | 3 |  |  | 3
2021-03-26 | NOCHE |  | Pedro de Villalba y Las Rosas |  | se levanta llave termica en puesto de encendido | [9 empty] | 1
2021-03-27 | NOCHE |  | Las Hortensias y La Paz |  | se retiran 2 postes caidos | [9 empty] | 2
2021-03-27 | NOCHE |  | Las Acasias |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2021-03-27 | NOCHE |  | Pringles y Guemes |  | se retira artefacto , cableado de columna chocada y se aisla cableado | [6 empty] | 1 |  |  | 1
2021-03-27 | NOCHE |  |  | Plaza 40 Viviendas | cambio de farola |  |  | 1
2021-03-28 | NOCHE |  | Camino a la Virgen |  | se levanta llave en puesto de encendido | [9 empty] | 1
2021-03-28 | NOCHE |  | Obrador Municipal |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2021-03-29 | MAÑANA |  | Avenida Aconquija |  | perforacion de 5 columnas ,conexión de morsetos en conexión aerea e instalacion de 250 metros de cableado aereo en conjunto con sakkana | [6 empty] | 10 |  |  | 6
2021-03-29 | SAKKANA |  | Avenida Aconquija (entre Rio Parana y Juan B. Teran) |  | instalacion de 250 metros de cable aereo , se realiza 6 retenciones y se energiza | [9 empty] | 7 |  | 250
2021-03-29 | SAKKANA | 1163282 | Romano 821 (Entre Cordoba y San Luis) |  | se controla puesto de encendido y luminarias funcionan con normalidad | [9 empty] | 1
2021-03-29 | SAKKANA | 1160060 | Pasaje Santiago 450 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2021-03-29 | SAKKANA |  | Andres Villa (entre Santiago y Catamarca) |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2021-03-29 | NOCHE |  | Avenida Aconquija 200 |  | conexión de 2 luminarias LED a nuevo tendido aereo | [6 empty] | 2
2021-03-29 | NOCHE |  | Chile 90 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2021-03-29 | NOCHE | 1165813 | Diego de Villarroel 1700 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2021-03-30 | MAÑANA |  | Avenida Aconquija (Bartolome Hernandez hasta Maciel) |  | instalacion de 200 metros de cable aereo en conjunto con sakkana, conexión de 3 luminarias al nuevo tendido y colocacion de morsetos en columnas | [6 empty] | 6 |  |  | 4
2021-03-30 | SAKKANA |  | Avenida Aconquija 465 Hasta Maciel |  | instalacion de 200 metros de cableado aereo,colocacion de 7 mensulas (herraje) , se hizo poda para despejar y se conecto cableado en puesto de encendido | [7 empty] | 1 |  | 7 |  | 200
2021-03-30 | SAKKANA |  | Bartolome Hernandez y Peru |  | ajuste de morseto en linea | [6 empty] | 1
2021-03-30 | SAKKANA |  | Los Ceibos y Bartolome Hernandez |  | se controla puesto de encendido y luminarias funcionan con normalidad | [9 empty] | 1
2021-03-30 | SAKKANA | 1161183 | El Salvador 1900 |  | se controla puesto de encendido y luminarias funcionan con normalidad | [9 empty] | 1
2021-03-30 | SAKKANA | 1164253 | Pasaje Magallanes 2063 |  | colocacion de aro , tulipa y equipo auxiliar |  | 1 |  | 1
2021-03-30 | SAKKANA |  | Anzorena e Ituzaingo |  | no se pudo reparar debido a falla de EDET | [14 empty] | 1
2021-03-30 | NOCHE |  | Anzorena esquina Ituzaingo |  | reparacion de conexión en puesto de encendido | [6 empty] | 1
2021-03-30 | NOCHE |  | Ituzaingo esquina Anzorena |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2021-03-30 | NOCHE |  | Anzorena 470 |  | cambio de equipo auxiliar y lampara | 1 | 1
2021-03-30 | NOCHE |  | Ituzaingo 1217 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2021-03-30 | NOCHE |  | Guemes 400 |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2021-03-31 | SAKKANA | 1164004 | Luis Braile 2650 |  | cambio de equipo auxiliar (balasto, ignitor y capacitor) |  | 1
2021-03-31 | SAKKANA |  | Diego de Villarroel y Moreno |  | cambio de lampara de sodio de 150w | 1
2021-03-31 | SAKKANA | 1162959 | Raul Soldi y Boulevard 9 de Julio |  | colocacion de morseto , lampara y tulipa en luminaria | 1 |  |  | 1 |  |  | 2
2021-03-31 | SAKKANA |  | Pasaje Sin Nombre (altura Zavalia 500) |  | se coloca tulipa y se ajusta morsetos |  |  |  | 1 |  |  | 1
2021-03-31 | SAKKANA |  | Jonas Salk (entre Aragon y Malvinas ) |  | se realiza traspaso de brazo en un poste hacia una columna | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1
2021-03-31 | SAKKANA |  | Quito 2189 |  | se realiza traspaso de brazo en un poste hacia una columna | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1
2021-03-31 | SAKKANA |  | Buenos Aires 2084 |  | se realiza traspaso de brazo en un poste hacia una columna | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1
2021-03-31 | SAKKANA |  | Ituzaingo 355 |  | se realiza traspaso de brazo en un poste hacia una columna | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1
[6 empty] | 134 | 45 | 76 | 12 | 14 | 21 | 135 | 32 | 3 | 164 | 0 | 885 | 0 | 0 | 17

## resumen
Alumbrado Público - Marzo 2021
descripción | cantidad
Lámparas | 134
Balastros | 45
Artefactos | 76
Tulipas | 12
Brazos | 14
Flejes | 21
Conexiones | 135
Podas | 32
Contactor | 3
Otros | 164
Poste/columna | 0
Cableado Aereo | 885
Cableado Subterráneo | 0
Manten./limpieza | 0
EDET varios | 17